关于受理建设项目环评文件情况

 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2026年4月8日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2026年4月8日－2026年4月14日（5个工作日）。
 联系电话：0469-5817869                       传真：0469-5991009                          邮 编：155899    

  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）      

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	受理日期

	1
	垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心生物质锅炉建设项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇旁红兴隆局直科研路260号
	垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心
	2026.4.8


                     
[image: image1.emf]垦区红兴隆局直北 方液压检测维修中心生物质锅炉建设项目.pdf

    
_1234567890/��������¡��ֱ����Һѹ���ά�����������ʹ�¯������Ŀ.pdf










目录


一、建设项目基本情况 ........................................................................................................ 1


二、建设项目工程分析 ...................................................................................................... 14


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 ...................................................... 24


四、主要环境影响和保护措施 .......................................................................................... 31


五、环境保护措施监督检查清单 ...................................................................................... 47


六、结论 .............................................................................................................................. 50


附表 ...................................................................................................................................... 51


建设项目污染物排放量汇总表 .......................................................................................... 51


附件 1营业执照 .................................................................................................................. 52


附件 2土地证 ...................................................................................................................... 53


附件 3 无集中供热管网证明 ............................................................................................. 54


附件 4引用检测报告 .......................................................................................................... 55


附件 5 现状监测报告 ......................................................................................................... 59


附件 6 生物质燃料分析报告 ............................................................................................. 63


附件 7总量计算说明 .......................................................................................................... 64


附件 8 企业投资项目备案 ................................................................................................. 66


附件 9 生态环境分区管控分析报告 ................................................................................. 67


附件 10 总量批复文件 ....................................................................................................... 77


附件 11 污水处理协议 ........................................................................................................79


附图 1 地理位置图 ............................................................................................................. 80


附图 2 本项目平面布置图 ................................................................................................. 81


附图 3 环境保护目标分布图 ............................................................................................. 82


附图 4 厂区四周环境现状 ................................................................................................. 83







— 1 —


一、建设项目基本情况


建设项目名称 垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心生物质锅炉建设项目


项目代码 2510-230522-04-01-520868


建设单位联系人 邓正福 联系电话 13604582482


建设地点 黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇科研路 260号


地理坐标 （131度 34分 7.578秒，46度 43分 13.309秒）


国民经济


行业类别


D4430热力生产和


供应


建设项目


行业类别


四十一、电力、热力生产和


供应业 91热力生产和供应工


程


建设性质


☑新建（迁建）


□改建


□扩建


□技术改造


建设项目


申报情形


☑首次申报项目


□不予批准后再次申报项目


□超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批（核准/
备案）部门（选填）


无
项目审批（核准/
备案）文号（选填）


无


总投资（万元） 21.15 环保投资（万元） 7


环保投资占比（%） 33.10 施工工期 2026年 5月-2026年 6月


是否开工建设
☑否


□是


用地（用海）


面积（m2）


0（本次不新增占地，厂区占


地面积 5694.6）


专项评价设置情


况


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）


（试行）》（环办环评〔2020〕33号）需要设置专项评价的情况


详见表1-1。
表1-1 专项评价设置情况


专项评价


的类别
设置原则 本项目情况


是否设置


专项评价


大气


排放废气含有毒有害污


染物、二噁英、苯并[a]
芘、氰化物、氯气且厂界


外 500米范围内有环境


空气保护目标的建设项


目


本项目生物质分析报告中


未体现汞含量，根据《直接


法测定固体生物质燃料中


汞的试验研究》（煤质技术，


2020年）可知，生物质汞


含量为 15.47ng/g，生物质


燃料汞含量极低。由于生物


质具有汞含量极低的特点，


本项目暂不开展汞及其化


合物分析。因此，本项目不


涉及大气专项设置原则中


提及的有毒有害物质。


否


地表水 新增工业废水直排建设 本项目不属于工业废水直 否







— 2 —


项目(槽罐车外送污水处


理厂的除外)：新增废水


直排的污水集中处理厂


排建设项目以及废水直排


的污水集中处理厂。


环境风险


有毒有害和易燃易爆危


险物质存储量超过临界


量的建设项目。


本项目不涉及 否


生态


涉及环境敏感区（不包括


饮用水水源保护区，以居


住、医疗卫生、文化教育、


科研、行政办公为主要功


能的区域，以及文物保护


单位）的项目


本项目不涉及 否


海洋
直接向海排放污染物的


海洋工程建设项目。


本项目不属于向海洋排放


污染物的建设项目，不涉


及。


否


规划情况 无


规划环境影响


评价情况
无


规划及规划环境


影响评价符合性


分析


无


其他符合性分析


1、产业政策相符性


根据《产业结构调整指导目录(2024 年本）》，鼓励类、限


制类和淘汰类之外的，且符合国家有关法律法规和政策规定的


属于允许类。本项目不属于鼓励类、淘汰类、限制类，且项目


所用设备无目录中淘汰落后生产工艺装备。因此，本项目建设


符合国家产业政策要求。


2、生态环境分区管控符合性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇科研路 260号，


根据《垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心生物质锅炉建设项


目生态环境分区管控分析报告》可知，项目所在地属于重点管控


单元。根据黑龙江省生态环境厅《关于发布 2023年生态环境分


区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《黑龙


江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（黑


政发〔2020〕14号）》、《双鸭山市人民政府关于实施“三线一







— 3 —


单”生态环境分区控制的意见》（双政规〔2021〕2 号）规定、


《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目与“生态


环境分区管控”符合性分析见表 1-2。


图 1-1 本项目与环境管控单元叠加图


图1-2 本项目与地下水环境管控叠加图


表1-2 生态环境准入清单管控要求符合性分析


一、生态保护红线


管控单


元类别
一般管控区


管控要


求


生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红


线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般


管控区。


符合性


分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇科研路 260
号，根据双鸭山市生态空间分布图，所在区域不属于生态


保护红线和一般生态空间，各环境要素评价范围内均属于


一般管控区。因此本项目符合生态保护红线要求。


二、环境质量底线


大气环境







— 4 —


管控单


元类别
大气环境重点管控区


管控要求 符合性分析


空间布


局约束


执行要求：


1.引导工业项目向开发区集中，促进产


业集聚、资源集约、绿色发展。


2.强化节能环保标准约束，严格行业规


范、准入管理和节能审查，对电力、钢


铁、建材、有色、化工、石油石化、船


舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、


焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安


全等不达标或生产、使用淘汰类产品的


企业和产能，要依法依规有序退出。


本项目为热力生


产和供应，不属


于电力、钢铁、


建材、有色、化


工、石油石化、


船舶、煤炭、印


染、造纸、制革、


染料、焦化、电


镀等行业，本项


目运营期采取严


格的环保设施，


不属于环保、能


耗、安全等不达


标或生产、使用


淘汰类产品的企


业和产能。


三、资源利用上线


自然资源一般管控区


管控要


求


1.水资源：


全省 2030年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。


2.土地资源：


全省 2025和 2035年耕地保有量不低于规划指标。


3.能源：


2025 年和 2035 年，全省煤炭消费上限不高于省政府确定


的指标。


符合性


分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇科研路 260
号，本项目锅炉建设用地性质为工业用地，符合土地资源


利用要求。供水水源为市政管网、供电电源为当地供电电


网，项目用水水源及供电电源可靠，项目资源消耗量相对


区域资源总量较小，符合资源利用上线要求。


四、环境准入清单


环境管


控单元


名称


友谊县城镇空间


环境管


控单元


编码


ZH23052220003


管控单


元类别
重点管控单元


管控要求 项目符合性分析







— 5 —


空间布


局约束


执行“1.严禁在人口密集区新建危险


化学品生产项目，城镇人口密集区危


险化学品生产企业应搬迁改造。2.禁


止在城镇居民区、文化教育科学研究


区等人口集中区域建设畜禽养殖场、


养殖小区。”


本项目为热力生产


和供应，不属于危


险化学品生产项


目，不属于畜禽养


殖项目。


污染物


排放管


控


执行“加快 65t/h以上燃煤锅炉（含电


力）超低排放改造。”


本项目新建锅炉，


采用生物质为燃


料，锅炉烟气采用


低氮燃烧+布袋除


尘器处理达标后排


放，污染物排放符


合要求。


环境风


险防控


执行“化工园区与城市建成区、人员


密集场所、重要设施、敏感目标等应


当保持规定的安全距离，相对封闭，


不应保留常住居民，非关联企业和产


业要逐步搬迁或退出，妥善防范化解


‘邻避’问题。严禁在松花江干流及


一级支流沿岸 1公里范围内布局化工


园区。”


本项目不涉及


资源开


发效率


要求


执行“1.推进污水再生利用设施建设。


2.公共建筑必须采用节水器具，限期


淘汰公共建筑中不符合节水标准的


水嘴、便器水箱等生活用水器具。”


本项目锅炉用水循


环使用，锅炉排污


水及软化处理废水


部分用于灰渣保


湿、锅炉房内洒水


降尘，其余排入市


政污水管网。


环境管


控单元


名称


友谊县地下水环境一般管控区


环境管


控单元


编码


YS2305226310001


管控单


元类别
一般管控区


管控要求 项目符合性分析


环境风


险防控


1.土壤污染重点监管单位应当履行下


列义务：（一）严格控制有毒有害物


质排放，并按年度向生态环境主管部


门报告排放情况；（二）建立土壤污


染隐患排查制度，保证持续有效防止


有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）


制定、实施自行监测方案，并将监测


数据报生态环境主管部门。2.重点单


位新、改、扩建项目地下储罐储存有


毒有害物质的，应当在项目投入生产


或者使用之前，将地下储罐的信息报


本项目为热力生产


和供应，不涉及有


毒有害物质排放，


无土壤下渗污染途


径。







— 6 —


所在地设区的市级生态环境主管部


门备案。3.重点单位应当建立土壤和


地下水污染隐患排查治理制度，定期


对重点区域、重点设施开展隐患排


查。发现污染隐患的，应当制定整改


方案，及时采取技术、管理措施消除


隐患。隐患排查、治理情况应当如实


记录并建立档案。重点区域包括涉及


有毒有害物质的生产区，原材料及固


体废物的堆存区、储放区和转运区


等；重点设施包括涉及有毒有害物质


的地下储罐、地下管线，以及污染治


理设施等。4.化学品生产企业以及工


业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危


险废物处置场、垃圾填埋场等的运


营、管理单位，应当采取防渗漏等措


施，并建设地下水水质监测井进行监


测，防止地下水污染。5.重点单位通


过新、改、扩建项目的土壤和地下水


环境现状调查，发现项目用地污染物


含量超过国家或者地方有关建设用


地土壤污染风险管控标准的，土地使


用权人或者污染责任人应当参照污


染地块土壤环境管理有关规定开展


详细调查、风险评估、风险管控、治


理与修复等活动。


根据《垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心生物质锅炉建


设项目生态环境分区管控分析报告》与生态保护红线交集面积为


0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。与自然保护地整合优


化方案数据交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的


0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交


集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及


等类型。与饮用水水源保护区交集面积为 0.00平方公里，占项


目占地面积的 0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为


0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。与环境管控单元优先


保护单元交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%；


与重点管控单元交集面积为小于 0.01平方公里，占项目占地面


积的 100.00%；一般管控单元交集面积为 0.00平方公里，占项目


占地面积的 0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为 0.00







— 7 —


平方公里，占项目占地面积的 0.00%；与地下水环境重点管控区


交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积 0.00%，与地下水环


境一般管控区交集面积为小于 0.01平方公里，占项目占地面积


的 100.00%。


综上所述，本项目符合《双鸭山市人民政府关于实施“三线


一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）要求。


3、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析


根据黑龙江省人民代表大会常务委员会发布的，《黑龙江省


大气污染防治条例》（2017年 1月 20日），第三章大气污染防


治措施、第一节、燃煤污染防治措施，第二十九条各级人民政府


应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定并组织实


施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转化过程中的


大气污染物排放。......第三十六条各级人民政府应当加强民用散


煤管理，设区的市级人民政府可以制定具体的奖励或者补贴政


策，推广供应和使用优质煤炭、洁净型煤和节能环保型炉灶。


本项目新建锅炉，燃料采用生物质颗粒，符合《黑龙江省大


气污染防治条例》中减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污


染物排放的意见。


4、与《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》符合性分析


表 1-3与《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》符合性分析


要求 本项目符合性分析


（十一）应加强对各类污染源的监管，确保污染治


理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采


用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清


洁生产水平，降低污染物产生量。


本项目燃料为生物质


颗粒，锅炉烟气采用低


氮燃烧+布袋除尘器处


理达标后排放。


（十二）应制定严格、完善的国家和地方工业污染


物排放标准，明确各行业排放控制要求。在环境污


染严重污染物排放量大的地区，应制定实施严格的


地方排放标准或国家排放标准特别排放限值。


本项目锅炉烟气执行


《锅炉大气污染物排


放 标 准 》


（GB13271-2014）中


表 2 的燃煤锅炉的排


放限值，本项目不在环


境污染严重污染物排


放量大的地区。







— 8 —


（十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照


生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选


取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的


颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效


除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式


电除尘等新技术。


本项目燃料为生物质


颗粒，锅炉烟气采用采


用低氮燃烧+布袋除尘


器处理达标后排放。（十五）产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产


活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法


完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，


经净化后排放。


（二十二）扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、


粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重


点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展


城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树


种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措


施，遏止扬尘污染。


（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、


各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网


和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒


物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的


清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝


土。


（二十四）实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加


强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒


水作业，减少道路扬尘。规范园林绿化设计和施工


管理，防止园林绿地土壤向道路流失。


本项目在现有厂房内


建设项目，不涉及土建


施工，所有施工全部在


封闭厂房内完成，无渣


土车运输，不产生施工


扬尘及建筑弃渣。


5、与《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》的符合


性分析


《黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则》指出：“加强


对燃煤锅炉及窑炉等治理。规模在20蒸吨及以上的燃煤锅炉要实


施烟气脱硫，确保达标排放。循环流化床锅炉要全部安装静电、


布袋等高效除尘设施，实现达标排放，抛煤机和往复炉排等层燃


锅炉要使用含硫量低于0.5%、灰分小于27%、全水分15%以下、


低位发热量不低于4700千卡/公斤的洁净配煤，并综合考虑加大


动力煤洗选力度、清洁能源替代等多种措施。冲天炉完成电炉改


造，或实施每小时5吨以上热风炉和湿式除尘器改造，实现稳定


达标排放。燃煤窑炉完成煤气发生炉、水煤浆燃烧器等技术改造


或使用清洁能源，实现达标排放。”，“加强秸秆的综合利用和废


弃物的禁烧。各地要按照“疏堵结合、以用促禁”的原则，对机场、







— 9 —


高速公路等重要交通设施沿线、城乡结合部等重点区域实行分片


包干，严厉查处露天焚烧秸秆、城市清扫废物、园林废物、建筑


废弃物等行为。制定秸秆综合利用优惠政策，推广和使用秸秆还


田新技术，建立秸秆综合利用示范工程，推进秸秆资源化利用。


到2015年底，秸秆综合利用率达到80%”。


本项目新建 1.75MW生物质热水锅炉为厂区供暖，燃料采用


生物质颗粒，锅炉烟气采用低氮燃烧+布袋除尘器处理达标后，


由 30m 高烟囱排放。采取上述治理措施后，对周围大气环境影


响较小，因此本项目符合《黑龙江省大气污染防治行动计划实施


细则》要求。


6、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符


合性分析


其中二十一条指出：加强秸秆综合利用和禁烧管控。提高秸


秆还田标准化规范化水平。健全秸秆收储运服务体系，提升产业


化能力，提高离田效能。


二十三条指出：生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效


除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型


生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低


排放改造。


本项目新建 1.75MW生物质热水锅炉为厂区供暖，燃料采用


生物质颗粒，锅炉烟气采用低氮燃烧+布袋除尘器处理达标后，


由 30m 高烟囱排放。采取上述治理措施后，对周围大气环境影


响较小，符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》。


7、与《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》符合性分


析


《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》中提出“推动能


源清洁化替代。加快工业、建筑、交通等用能领域的电气化、智


能化发展，加强清洁能源供应保障，推行清洁能源替代。按照煤







— 10 —


炭集中使用、清洁利用原则，重点削减小型燃煤锅炉、民用散煤


消费量，降低煤炭在终端分散利用比例，完善煤炭清洁储运体系，


对以煤为燃料的锅炉和工业窑炉，加快使用清洁低碳能源以及工


厂余热、电力热力等进行替代。持续推进清洁取暖，推动煤炭高


效清洁利用，宜气则气、宜电则电，因地制宜发展地热、生物质


能等清洁能源供暖，稳妥有序推进全市散煤替代，稳步推进经济


性好、节能减排效益佳的清洁供暖项目。到 2025年，全市清洁


取暖率提高到 70%以上。”


本项目锅炉采用生物质燃料，锅炉烟气经低氮燃烧+布袋除


尘器处理达标后排放，符合《双鸭山市“十四五”生态环境保护规


划》要求。


8、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》符


合性分


根据《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》，（十


二）加快工业炉窑燃料清洁替代。有序推进以电代煤，积极稳妥


推进以气代煤。稳步推进在用高污染燃料的工业炉窑改用工业余


热、电能、天然气等。


本项目锅炉采用生物质颗粒，锅炉烟气经低氮燃烧+布袋除


尘器处理达标后排放，符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计


划实施方案》中相关要求。


9、与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》


符合性分析


五、持续加强面源污染治理，（十八）深化扬尘污染综合治


理。推进扬尘精细化管控，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。


积极推行绿色施工，督促责任单位严格落实标准化防控措施。推


进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等重


要路段冲洗保洁力度。根据《双鸭山市主城区运输车辆专项整治


工作方案》（双政办规〔2023〕11号），进一步规范运输行业







— 11 —


作业秩序，营造良好城市环境。各县（区）参照方案，强化属地


运输车辆管控。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。


强化工业企业的露天料场、堆场防扬尘措施监管。到 2025年，


装配式建筑占新建建筑面积的比例力争达到 15%；城市主次干路


机械化清扫率达到 100%，城乡结合部道路达到 80%，县城机械


化清扫比率提升。


本项目设置灰渣库、生物质燃料库，灰渣库、生物燃料库为


密闭，生物质锅炉烟气经低氮燃烧+布袋除尘器处理达标后排放，


因此本项目符合《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实


方案》。


10、与《双鸭山市国土空间总体规划（2021-2035年）》符


合性分析


统筹引导用途结构调整。统筹协调全市保护与发展，立足水


文条件、土地条件等资源禀赋，以严守粮食与生态安全底线、推


进建设用地节约集约为基本原则，统筹优化全域土地利用结构。


严守粮食安全底线，统筹粮食安全与建设用地占用、退耕还林还


草还湿等需求，严格落实耕地“双平衡”、占一补一、占优补优、


占水田补水田等管控要求，至规划期末耕地面积基本稳定，不低


于耕地保护目标任务。推进林草资源优化提升，以自然保护地和


生态保护红线为重点，立足于规划造林绿化空间及重大绿化工


程，持续开展国土绿化行动，科学增加林地面积，同时合理控制


草地面积。维护水域与湿地资源总量，确保规划期内水域与湿地


面积不减少、水域生态环境质量显著提高。控制建设用地规模，


新增建设用地优先保障城镇建设用地需求与重大基础设施用地


需求，引导城镇建设用地向城镇开发边界内集中布局，支持保障


国家、省重大基础设施建设。推进村庄建设用地适度减量与空间


集约，有序推进腾空土地、空心村等低效村庄用地复垦，优化城


乡建设用地内部结构，释放存量建设用地空间。







— 12 —


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇科研路 260号，


本项目所在地块用地性质为工业用地，符合《双鸭山市国土空间


总体规划（2021-2035年）》。


11、与《双鸭山市扬尘源专项治理工作方案》（双发〔2020〕


17号）符合性分析


根据《双鸭山市扬尘源专项治理工作方案》（双发〔2020〕


17号）要求：运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车；运输


袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭


车厢，或使用防尘布、防尘物料运输网覆盖物料，捆扎紧密，不


得有物料遗撒。粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内；


粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆栩中，或储存于


密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，


敞开侧应避开常年主导风向的上风风位。露天储存粒状块状等易


散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围


挡（出入口除外）围挡高度不应低于堆存物料高度的 1.1倍，同


时采取洒水、覆盖防尘布（网）剂等控制措施。临时露天堆存粒


状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。


本项目生物质燃料运输采用苫布遮盖，装卸设置临时围挡，


燃料存放于密闭燃料仓内，定期对厂房进行洒水降尘；灰渣转运


采用密闭设施；项目施工过程中采取施工围挡、洒水压尘等措施


减少施工扬尘污染影响；项目燃料仓、灰渣仓均为密闭设施。本


项目符合《双鸭山市扬尘源专项治理工作方案》（双发〔2020〕


17号）要求。


12、选址合理性分析


项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇科研路260号，本


项目占地为工业用地。企业厂区北侧为建筑公司厂区，厂区东侧、


南侧为住宅，西侧为物资回收公司。项目选址不属于风景名胜区、


温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要







— 13 —


特殊保护区域。项目所在地具有方便的交通运输和水电条件，便


于项目的生产和运营。


本项目锅炉排污水及软化处理废水用于灰渣保湿，锅炉房内


洒水降尘，其余排入市政污水管网；锅炉烟气经低氮燃烧+布袋


除尘器处理达标后排放。项目运行期产生的污染物为废气、废水、


噪声和固体废物，各污染物经采取报告提出的污染防治设施处理


后均可达标排放，不会对周围敏感目标及区域环境产生影响，项


目的建设不会使得环境功能发生改变。


综上所述，本项目选址较为合理。







— 14 —


二、建设项目工程分析


建设


内容


1、项目由来


垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心成立于 2008年，主要从事挖掘机


液压系统的检测、维修、保养，占地面积 5694.6平方米，根据《建设项目环


境影响评价分类管理名录》属于“四十、金属制品、机械和设备修理业－其


他机械和设备修理业 439”不需要开展环境影响评价。


垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心原归属农垦环保系统管理，由于


农垦体制改革，现已无法查询当年环保手续。厂区原有 1台 0.75MW供热锅


炉于 2000年建设，根据《双鸭山市 2025年大气污染防治重点工作任务推进


实施方案》文件要求，“全市 2蒸吨/小时及以下生物质锅炉立即淘汰”，供


热锅炉不满足环保要求，已于 2025年 7月拆除。厂区现阶段不具备接入集中


供热管网条件（黑龙江农垦红兴隆热力有限公司出具的证明见附件 3），企


业主要从事挖掘机液压系统的检测、维修、保养，挖掘机主要用于公共服务


设施基础维护以及民生改造工程，为保障区域内挖掘机维修供应需求，企业


需全年生产，故企业拟新建 1台 1.75MW生物质热水锅炉用于企业厂区及办


公楼供暖，以保障区域挖掘机维修、保养的生产供应需求。


2、项目组成


本项目新建 1台 1.75MW生物质热水锅炉，配套建设燃料库、灰渣仓等，


本次新建生物质热水锅炉主要用于厂区及办公楼供暖，供热面积约为 2110平


方米。本项目用地性质为工业用地。本项目建设内容见下表。


表 2-1工程内容一览表


建设内容 建设规模及内容 备注


主体


工程


锅炉房
建筑面积 35m2，内设 1台 1.75MW热水锅炉，配套


安装低氮燃烧+布袋除尘器


锅炉房利


旧，新建锅


炉


烟囱 设置 1根 30m烟囱，内径 0.8m 新建


储运


工程


燃料仓
建筑面积 76m2，用于存放生物质燃料，燃料仓为密


闭，最大储存量为 500t。 新建


灰渣仓


建筑面积 30m2，用于存放锅炉灰渣、布袋除尘器收


尘，灰渣仓为密闭，最大储存量为 500t，灰渣仓运


转周期为 30天。


新建







— 15 —


辅助


工程


软化水处


理系统


项目设置 1 套软水制备系统，软化水处理能力为


10t/h，为本项目新建锅炉提供软化水，给水经离子


交换树脂罐处理后进入软化水箱，软化水箱内软水


经补水泵供给锅炉，给水水量、水质满足锅炉用水


需求。


新建


办公楼
1座，2层建筑，占地面积 563.04m2，用于员工的日


常办公和休息。
依托


公用


工程


供水 由市政管网提供 依托


排水


生活污水排入市政污水管网；锅炉排污水、软化处


理废水部分用于灰渣保湿，锅炉房内洒水降尘，其


余排入市政污水管网。


新建


供热 厂区供暖由 1台 1.75MW的生物质热水锅炉提供 新建


供电 由市政电网提供 依托


环保


工程


废气防治


措施


生物质锅炉烟气采用低氮燃烧+布袋除尘器处理后


经由 30m高烟囱排放。有组织污染物颗粒物、二氧


化硫、氮氧化物、烟气黑度满足《锅炉大气污染物


排放标准》（GB13271-2014）表 2中燃煤锅炉排放


标准要求；厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综


合排放标准》（GB16297-1996）表 2标准要求。


新建


噪声防治


措施


风机、泵机等高噪设备应采取基础减振、消声措施，


锅炉房应封闭管理以加强隔声效果。厂界噪声满足


《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》


（GB12348-2008）中 2类标准。


新建


废水防治


措施


生活污水排入市政污水管网；锅炉排污水、软化处


理废水部分用于灰渣保湿，锅炉房内洒水降尘，其


余排入市政污水管网。


新建


固体废物


防治措施


锅炉灰渣、布袋除尘器收尘，集中收集，外售综合


利用；废布袋和废离子交换树脂由更换厂家回收处


理。


新建


1.75MW生物质锅炉正常运行负荷率为 80%~95%，按照 80%计算，有效


供热功率为 1400kW 依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB


50736-2012），热指标取 120W/m2，经计算 2110m2供热面积实际热需求量约


为 253.2kW，故建设 1.75MW生物质锅炉可满足企业厂区供热需求。


3、主要设备


本项目主要设备见下表2-2。


表 2-2主要设备表


序号 名称 数量 单位 备注


1 生物质锅炉（1.75WM） 1 台 新建


2 软化水处理系统 1 套 新建







— 16 —


3 风机 1 台 新建


4 低氮燃烧+布袋除尘器 1 套 新建


5 水泵 1 台 依托原有


4、主要原辅材料及能耗情况


表 2-3本项目原辅材料一览表


序号 名称 用量 单位 备注


1 生物质燃料 803 t/a 外购


表 2-4 生物质燃料成分检验结果表


序号 检验项目 单位 检验值
备注


（卡/千克）


1 全水分 Mt(%) 11.0


2 干燥无灰基挥发分 Vdaf（%） 82.71


3 收到基灰分 Aar（%） 8.83


4 收到基固定碳 Fcad（%） 13.86


5 收到基碳 Car（%） 39.79


6 收到基氢 Har（%） 4.42


7 收到基氮 Nar（%） 0.35


8 收到基全硫 St,ar（%） 0.07


9 收到基氧 Oar（%） 35.54


10 收到基低位发热量 Qnet.ar（MJ/kg） 14.083 3368


生物质燃料计算：


（1）供热满负荷运行


生物质热水锅炉每小时燃料消耗量=锅炉功率/（锅炉热效率*收到基低位


发热值）=（1.75×1000×3600）/（80%×14.083×1000）=559.2kg/h，锅炉


满负荷运行为 7h，年工作 165天，则生物质锅炉年燃烧生物质 646t/a。


（2）低负荷保温运行


生物质热水锅炉每小时燃料消耗量=锅炉功率/（锅炉热效率*收到基低位


发热值）=（1.75×3600）/（80%×14.083）=559.2kg/h，低负荷按 10%计，


锅炉低负荷运行为 17h，年工作 165天，则低负荷保温状态下生物质锅炉年







— 17 —


燃烧生物质 157t/a。


综上所述，锅炉年燃烧生物质 803t/a。


5、建设周期及实施进度


本项目计划于 2026年 5月开工建设，于 2026年 6月建成。


6、劳动定员及锅炉运行时间


企业全厂劳动定员 13人，全年工作 300天。本项目配 2名工作人员，从


现有厂区人员调配，不新增员工。项目冬季供暖 165天（当年 11月 1日至次


年的 3 月 15 日），供暖期间锅炉满负荷运行为 7 小时（供热时间为：上午


6:00-10:00，下午 1:30-4:30），为防范供热管网发生冻堵、冻裂等损毁问题，


锅炉应保持低负荷不间断运行，维持管网内介质正常循环，低负荷（按 10%


计）运行时间为 17h。


7、公用工程


（1）给水


本项目锅炉用水由市政管网提供，本项目不新增员工，不新增生活用水


量。


①锅炉用水


根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》：“4430工业锅炉


产污系数表-生物质蒸汽锅炉工业废水量为 0.356吨/吨-原料，则锅炉排水（锅


炉排污水+软化处理废水）量为 1.73t/d、285.45t/a，其中锅炉排污水水量为


1.384t/d，228.36t/a，软化处理废水产生量为 0.346t/d，57.09t/a。锅炉排水按


10%计，故本项目新鲜用水量为 17.3t/d，2854.5t/a。


②灰渣保湿用水


本项目年产灰渣量为 120.99t，灰渣保湿耗水量为 0.147t/d，24.198t/a。


③锅炉房洒水降尘


本项目锅炉房洒水强度为 0.5L/m2·次，洒水频率为 5次/天，本项目锅炉


房占地面积为 35m2，灰渣仓占地面积为 30m2，灰需要洒水天数为 165天，


因此洒水降尘用水量为 0.163t/d，26.895t/a，全部消耗不外排。


（2）排水







— 18 —


锅炉排污水、软化处理废水用于洒水降尘、灰渣保湿，其余排入市政污


水管网。


根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》：“4430工业锅炉


产污系数表-生物质蒸汽锅炉工业废水量为 0.356吨/吨-原料，则锅炉排水（锅


炉排污水+软化处理废水）量为 1.73t/d、285.45t/a，灰渣保湿抑尘、洒水降尘


用水量为 0.31t/d（51.093t/a），剩余部分（1.42t/d，234.357t/a）排入市政污


水管网。


图 2-1 本项目水量平衡图


（3）供暖


厂区办公楼及厂房供暖由 1台 1.75MW热水锅炉，燃料为成型生物质颗


粒。


（4）供电


用电由所在地供电电网提供。


8、厂区平面布置


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇科研路 260 号，新建 1 台


1.75MW生物质热水锅炉，配套安装低氮燃烧+布袋除尘器，新建燃料库、灰


渣仓。项目平面布置图见附图 2，项目平面布置功能分区合理、布局紧凑，


各个建筑物的布置均满足工艺需要。项目所在地道路系统完善，有利于原料


及产品的运输。因此，项目平面布置合理。


9、投资情况


本项目总投资 21.15万元，环保投资 7万元。环保投资估算见下表。







— 19 —


表 2-5环保投资一览表


投资项目 污染源 具体措施 投资（万元）


施


工


期


废气 颗粒物 设置围挡、洒水降尘 0.5


固废
一般工业固


废
一般工业固体废物收集处理 0.5


运


行


期


废气处理 锅炉烟气 低氮燃烧+布袋除尘器+30m高烟囱 5


噪声处理 设备噪声


对风机等高噪声设备加装减振基础，安


装减振垫，风机设置减振底座，并在风


机进、出风口装设消音器，加强设备的


维护


0.5


固废处理
一般工业固


体废物
一般工业固体废物收集处理 0.5


环保投资合计 7


总投资 21.15


环保投资比 33.10%


工艺


流程


和产


排污


环节


1、施工期


本项目在厂内进行，建设内容简单，无大型土木工程建设。短期内即可


完成，对环境影响小。施工期的主要污染物包括施工人员生活污水，建筑施


工废水，生活垃圾、施工噪声、建筑粉尘及建筑固废。


2、运行期


工艺流程及产污节点说明：


（1）燃料仓


本项目外购生物质燃料为成型生物质颗粒。燃料仓封闭管理，燃料在仓


内基本不产生粉尘。燃料卸料时会产生装卸无组织废气 G1。


（2）生物质锅炉


锅炉运行时，风机、泵机产生设备噪声 N1，锅炉定期排水产生锅炉排污


水W1，燃料燃烧后产生炉渣 S1和锅炉烟气。


软化水制备


主要目的是去除水中硬度离子（如钙、镁离子），防止这些离子在锅炉


内形成水垢。采用离子交换树脂法，通过特定的阳离子交换树脂将水中的钙







— 20 —


镁离子置换出来，通常使用钠离子进行置换。这种方法效果稳定且工艺成熟，


可以有效降低水质硬度。净化过程产生软化处理废水W2。


（4）袋式除尘技术


袋式除尘技术运行时，风机产生设备噪声 N2，锅炉烟气经处理后引至


30m烟囱 G2，有组织排放。


（5）灰渣仓


炉渣 S1和布袋除尘器收尘 S2加湿后装袋暂存在灰渣仓，之后外售综合


利用。


图 2-2 本项目工艺流程及产污节点图


与项


目有


关的


原有


环境


污染


问题


一、现有工程情况


垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心成立于 2008年，主要从事挖掘机


液压系统的检测、维修、保养，占地面积 5694.6平方米，根据《建设项目环


境影响评价分类管理名录》属于“四十、金属制品、机械和设备修理业－其


他机械和设备修理业 439”不需要开展环境影响评价。


垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心原归属农垦环保系统管理，由于


农垦体制改革，现已无法查询当年环保手续。厂区原有 1台 0.75MW供热锅







— 21 —


炉于 2000年建设，根据《双鸭山市 2025年大气污染防治重点工作任务推进


实施方案》文件要求，“全市 2蒸吨/小时及以下生物质锅炉立即淘汰”，供


热锅炉不满足环保要求，已于 2025年 7月拆除。


现有工程生产过程中不产生废水、废气，生产过程中主要为挖掘机保养


产生的废机油，产生后暂存于危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处置。


职工生活污水排入市政污水管网，职工生活垃圾由市政部门统一收集处置。


表 2-6现有工程内容一览表


建设内容 建设规模及内容


主体


工程
生产车间


厂房 2座，建筑面积分别为 630m2、700m2，用于挖掘机液压系


统的检测、维修、保养。


辅助


工程


锅炉房 建筑面积 35m2


办公楼 1座，2层建筑，建筑面积 390m2，用于员工的日常办公和休息。


危险废物


贮存点


占地面积 20m2，用于存放设备检修、保养产生的废机油，最大


存量 1t。


公用


工程


供水 由市政管网提供


排水 生产不用水，生活污水排入市政污水管网。


供热 厂区供暖由 1台 0.7MW生物质热水锅炉提供，现已拆除


供电 由市政电网提供


环保


工程


废气防治


措施
生产无废气产生


噪声防治


措施
采用低噪声设备，对于高噪声设备采用基础减振措施。


废水防治


措施
生活污水排入市政污水管网。


固体废物


防治措施


生活垃圾集中收集，交由市政环卫部门清运处理；废金属统一


收集外售综合利用；废机油产生后暂存于危险废物贮存点内，


定期交由有资质单位处置。


二、现有工程工艺流程


现有工程工艺流程图详见下图。







— 22 —


图 2-3现有厂区工艺流程及产污节点示意图


三、现有工程设备一览表


表2-7 现有工程设备一览表


序号 设备名称 数量 单位


1 车床 1 套


2 镗床 1 套


3 平面磨床 1 套


4 外圆磨床 1 套


5 水泵 1 台


四、现有工程污染物排放情况


（1）废气


项目生产不产生废气。


（2）废水


现有工程挖掘机液压系统的检测、维修、保养过程中不用水；企业现有


职工 13人，用水量参照黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）


中农村居民生活用水定额 80L/人•a，年运营 300天，生活用水量为 1.04t/d，


312t/a，生活污水排放量按给水量的 80%计，本项目生活污水排放量为


0.832m3/d，249.6m3/a生活污水排入市政污水管网。







— 23 —


（3）噪声


现有工程生产均在厂房内进行，设备选用低噪声设备，对于高噪声设备


采用基础减振等措施。


根据厂界外敏感点现状监测结果，厂界东侧、南侧噪声敏感点均满足《声


环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，现有工程对周边居民影响较小。


（4）固废


企业现有职工 13人，生活垃圾产生量按每人 0.5kg/d 计算，年运营 300


天，则生活垃圾产生量为 0.0065t/d，1.95t/a，职工产生的生活垃圾，由市政


环卫部门统一收集处理；项目产生的废金属约为 0.1t/a，废金属统一收集外售


综合利用；项目产生的废机油约为 0.5t/a，废机油产生后暂存于危险废物贮存


点内，定期交由有资质单位处置。


五、现有环境污染问题及整改要求


无。







— 24 —


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区域


环境


质量


现状


1、环境空气


（1）基本污染物


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇科研路 260号，所在区域为


二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。


所在地基本污染物 PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和 O3的环境质量现状数据


引用自《2024年双鸭山市环境空气质量状况》中公布的数据，具体见下表。


表 3-1区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3


污染物 年评价指标
现状浓


度
标准值 占标率


达标情


况


PM2.5 年平均质量浓度 27 30 90% 达标


PM10 年平均质量浓度 43 60 71.67% 达标


NO2 年平均质量浓度 11 40 27.5% 达标


SO2 年平均质量浓度 15 60 25% 达标


CO
（mg/m3）


百分位数日平均质量浓度 0.9 4 22.5% 达标


臭氧 8h平均质量浓度 105 160 65.6% 达标


注：一氧化碳百分位数为 95，臭氧日最大 8小时平均百分位数为 90。


根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》中相关数据，双鸭山市区域


细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、二氧化硫年平均质


量浓度、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日 8小时


平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，因


此区域属于环境空气质量达标区。


（2）特征污染物


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》可


知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限制要求的特征污染物时，


引用建设项目周边 5千米范围内近 3年的现有监测数据，无相关数据的选择


当季主导风向下风向 1个点位补充不少于 3天的监测数据，现引用《双鸭山


市友谊县众粮粮食加工有限公司建设项目现状检测报告》中的监测数据，该







— 25 —


监测点距离本项目为 2710m，该项目的其他污染物为 TSP，环境质量现状监


测委托黑龙江中邺检测技术有限公司，于 2024年 7月 1日～7月 3日进行特


征污染物 TSP的补充监测（检测报告见附件 3），评价结果见表 3-2。


图 3-1监测点位与本项目位置关系


表3-2 本项目其他污染物检测结果一览表


监测点位
监测点坐标


/°
污染物


平均


时间


评价


标准


/(μg/m3)


监测浓度


范围


/(μg/m3)


最大浓


度占标


率/%


超标


率/%
达标


情况


友谊县众


粮粮食加


工有限公


司东南侧


E131.605108
64°


N46.7265885
4°


TSP 24h 300 149-178 59.3 0 达标


由上表可知，本项目所在区域在监测时段内特征污染物总悬浮颗粒物监


测结果无超标现象，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准


要求。


2、地表水环境


本项目最近水体为扁石河（距离 960m），属于挠力河支流，根据《全国


重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，挠力河规划水体功能类别为类，


根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，挠力河口内 11项监测指标均满


足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，水质达标率


图例


本项目


监测点位







— 26 —


为 100%。


3、声环境


根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，2024双鸭山市区域昼间声


环境质量为二级，等效声级为 54.4dB（A）；道路交通声环境质量为一级，


等效声级为 67.6dB（A）；功能区昼间达标率 100%；功能区夜间达标率 93.8%。


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇科研路 260号，企业厂区北


侧为建筑公司厂区，厂区东侧、南侧为居民区，西侧为物资回收公司，周围


无高噪声企业，项目所在区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》


（GB3096-2008）2类标准。


黑龙江中邺检测技术有限公司于 2025年 9月 27日对项目所在区域的声


环境保护目标现状进行监测。监测结果如下：


表 3-3 区域声质量现状监测结果


检测点位


检测结果/检测时间


单位2025.09.27


昼间 夜间


项目东侧兴隆镇居民区#1△ 52 43 dB(A）


项目南侧兴隆镇居民区#2△ 51 42 dB(A）


图 3-2 噪声监测点位置图


根据监测结果可知，本项目厂界外 50m范围内声环境保护目标的现状值


均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。







— 27 —


4、生态环境


本项目不新增占地，企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感


区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景


名胜区、文物保护对象。


5、地下水、土壤环境


本项目厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、


温泉等特殊地下水资源，无地下水保护目标，500m范围内居民供水采用市政


供水管网。厂区内区域采取简单防渗，采用水泥硬化，不存在土壤、地下水


环境污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。


环境


保护


目标


1、大气环境保护目标


本项目大气环境保护目标见下表。


表 3-4大气环境保护目标


环境保护对


象


坐标/° 保护


对象


保护内


容


保护功能


区


相对厂


址方位


最近保护


目标相对


厂界距离东经 北纬


北大荒别墅


小区
131.5670
5954


46.71686
360 居民 居民区


《环境空


气质量标


准》


（GB309
5-2026）
过渡阶段


二类区


SW 350m


华顺新村
131.5696
4898


46.71727
151 居民 居民区 S 300m


兴隆镇（东


侧）
131.5695
4261


46.72038
436 居民 居民区 E 20m


兴隆镇（南


侧）
131.5683
8685


46.71970
186 居民 居民区 S 10m


向阳小区
131.5737
1670


46.72213
682 居民 居民区 NE 350m


红兴隆管理


局局直幼儿


园


131.5666
5330


46.71842
433 学生 文化区 SW 200m


友谊县第四


中学
131.5626
5226


46.71773
967 学生 文化区 SW 360m


文化小区
131.5750
2159


46.71748
449 居民 居民区 SE 400







— 28 —


阳光小区
131.5687
5010


46.71699
330 居民 居民区 S 260


2、声环境保护目标


本项目声环境保护目标见下表。


表 3-5 本项目声环境保护目标


序


号


声环境


保护目


标名称


空间相对位置
/m


距离


厂界


最近


距离
/m


方位


执行标


准/功能


区类别


声环境保护目


标情况说明


人数/
人X Y Z


1
兴隆镇


（东侧


居民）


100 0 0 20m E
《声环


境质量


标准》


（GB30
96-2008
）2类标


准


砖混结构，单


层，南北朝向，


周围均为居民


20


2
兴隆镇


（南侧


居民）


0 -11 0 10m S
砖混结构，单


层，南北朝向，


周围均为居民


30


3、地下水环境保护目标


本项目厂界外 500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、


温泉等特殊地下水资源，无地下水保护目标。厂房内采取简单防渗，采用水


泥硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不进行土壤、地下水环


境质量现状监测。


4、生态环境保护目标


本项目占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感区等生态环境保护


目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景名胜区、文物保护


对象。


污染物


排放控


制标准


1、废气


施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无


组织排放限值标准。


本项目有组织污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》


（GB13271-2014）表 2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求，无组织污染


物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放







— 29 —


标准限值。


具体标准值见下表。


表 3-6《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


污染物名称
无组织排放监控浓度限值


监控点 浓度 mg/m3


颗粒物 周界外浓度最高点 1.0


表3-7《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）


污染物 浓度限值 污染物排放监控位置


颗粒物 50mg/m3


烟囱或烟道
SO2 300mg/m3


NOx 300mg/m3


汞及其化合物 0.05mg/m3


烟气黑度 ≤1级 烟囱排放口


2、废水


本项目运营期间，产生的污水主要为锅炉排污水、软化处理废水。锅炉


排污水及软化处理废水部分用于灰渣保湿，洒水降尘，其余排入市政污水管


网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值。


表 3-8《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
标准名称及级（类）别 污染因子 标准值


《污水综合排放标准》


（GB8978-1996）表 4中三


级标准


COD 500mg/L


氨氮 /


BOD5 300mg/L


SS 400mg/L


pH 6-9


3、噪声


本项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），


等效声级 LeqdB（A），昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。


运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）







— 30 —


2类标准，标准值见下表。


表 3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


项目 昼间 夜间


2类标准 60 50


4、固体废物


《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；


《固体废物分类与代码目录》（2024版）；


《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（现有工程）。


总量


控制


指标


垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心原归属农垦环保系统管理，由于


农垦体制改革，现已无法查询当年环保手续。原有 0.75WM生物质锅炉已拆


除，无总量指标。本项目污染物排放总量如下表所示。


表 3-10 污染物总量控制指标 单位：t/a


类别 污染物 预测排放量 核定排放量


废气


颗粒物 0.188 0.248


SO2 0.477 1.189


NOX 0.570 1.486







— 31 —


四、主要环境影响和保护措施


施工


期环


境保


护措


施


本项目施工期主要为设备安装，不进行大型土建施工，对周围环境影响


较小，并且随设备安装结束影响消失，故不对施工期展开具体分析。


运营


期环


境影


响和


保护


措施


1、废气


本项目灰渣存放在灰渣仓内，袋装封闭存放，及时清运处理，灰渣转运


采用密闭设施，不会产生污染；本项目生物质燃料运输采用苫布遮盖，装卸


设置临时围挡，燃料存放于密闭燃料仓内，定期对厂房进行洒水降尘，因此


产生的无组织源强可忽略不计，对外环境影响较小，故本次不做具体分析。


运行期间废气污染源主要为生物质锅炉烟气。


（1）锅炉


本项目 1台 1.75MW（2.5t/h）燃生物质热水锅炉，运营期产生的废气主


要为锅炉烟气污染物颗粒物、SO2、NOx，锅炉年满负荷运行时间为 1155h，


燃烧生物质量为 646t/a；锅炉低负荷运行时间为 2805h，燃烧生物质量为


157t/a。经计算生物质锅炉年燃烧生物质总量为 803t/a，锅炉烟气经低氮燃烧


+布袋除尘器处理后，经由 30m高烟囱排放。


根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）计算如下：


1）锅炉满负荷运行时段


本项目冬季供暖时间为 165天，供暖期间锅炉满负荷运行为 7小时（供


热时间为：上午 6:00-10:00，下午 1:30-4:30），锅炉年满负荷运行时间为 1155h，


生物质热水锅炉每小时燃料消耗量=锅炉功率/（锅炉热效率*收到基低位发热


值）=（1.75×1000×3600）/（80%×14.083×1000）=559.2kg/h，则满负荷


运行时段年燃烧生物质 646t/a。


①烟气量







— 32 —


本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）


附录 C中 C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：


式中：


V0——理论空气量，m3/kg；


Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值 39.79；


Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值 0.07；


Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值 4.42；


Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值 35.54。


烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录


C中 C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1 的条件下进行的，1kg


固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：


式中：


Vg——干烟气排放量，m3/kg；


VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；


Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为 39.79%；


Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.07%；


VN2——烟气中氮气，m3/kg；


α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比


值，本项目取 1.75；


Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.35%。


经计算 V0=3.5m3/kg，Vg=6.17m3/kg，则锅炉满负荷运行时段烟气量为







— 33 —


3985820m3/a，3450.93m3/h。


②颗粒物（烟尘）


式中：


EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；


R—核算时段内燃料耗量，t；为 646t/a；


Aar—收到基灰分的质量分数，8.83%；


dfh—锅炉烟气带出的除尘灰份额，%；燃用生物质燃料飞灰份额加 30%，


故取 45%；


ηc—综合除尘效率，%；本项目除尘效率为 99.5%；


Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；飞灰中可燃物含量类比烟煤Ⅰ类，根据《工


业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取 15%。


经计算，EA=0.151t，即烟尘排放量为 0.151t/a，排放速率为 0.131kg/h，


排放浓度为 37.88mg/m3。


③SO2


式中：


ESO2—核算时段内SO2排放量，t；


R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；为646t/a；


Sar—收到基硫分的质量分数，0.07%；


q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，对照本项目生物质锅炉机械不完全燃


烧热损失取值为15%；


ηs—脱硫效率，%；本项目为0%；


K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，K取最大值0.5。


经计算，ESO2=0.384t，即 SO2排放量为 0.384t/a，排放速率为 0.332kg/h，







— 34 —


排放浓度为 96.34mg/m3。


④NOX


式中：Ej—核算时段内第 j种污染物排放量，t；


R—核算时段内燃料耗量，t；本项目取 646；


βj—产污系数，kg/t，根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》


（HJ953-2018）中附录 F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，可知烟气


低氮燃烧器处理的氮氧化物排污系数为 0.71千克/吨－燃料；


η—污染物脱除效率，%；本次取 0%；


由计算可以得出 NOX排放量为 0.459t/a，排放速率为 0.397kg/h，排放浓


度为 115mg/m3。


2）锅炉低负荷运行时段


本项目冬季供暖时间为 165天，锅炉每天满负荷运行 7h，为防范供热管


网发生冻堵、冻裂等损毁问题，锅炉应保持低负荷不间断运行，维持管网内


介质正常循环，故低负荷运行时间为 17h，低负荷按满负荷 10%计，生物质


热水锅炉每小时燃料消耗量=锅炉功率/（锅炉热效率*收到基低位发热值）=


（1.75×3600）/（80%×14.083）=559.2kg/h，则锅炉低负荷保温状态下年燃


烧生物质 157t/a。


①烟气量


本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）


附录 C中 C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：


式中：


V0——理论空气量，m3/kg；


Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值 39.79；







— 35 —


Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值 0.07；


Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值 4.42；


Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值 35.54。


烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录


C中 C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1 的条件下进行的，1kg


固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：


式中：


Vg——干烟气排放量，m3/kg；


VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；


Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为 39.79%；


Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.07%；


VN2——烟气中氮气，m3/kg；


α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比


值，本项目取 1.75；


Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.35%。


经计算 V0=3.5m3/kg，Vg=6.17m3/kg，则锅炉低负荷运行时段烟气量为


968690m3/a，345.34m3/h。


②颗粒物（烟尘）


式中：







— 36 —


EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；


R—核算时段内燃料耗量，t；为 157t/a；


Aar—收到基灰分的质量分数，8.83%；


dfh—锅炉烟气带出的除尘灰份额，%；燃用生物质燃料飞灰份额加 30%，


故取 45%；


ηc—综合除尘效率，%；本项目除尘效率为 99.5%；


Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；飞灰中可燃物含量类比烟煤Ⅰ类，根据《工


业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007），取 15%。


经计算，EA=0.037t，即烟尘排放量为 0.037t/a，排放速率为 0.013kg/h，


排放浓度为 38.20mg/m3。


③SO2


式中：


ESO2—核算时段内SO2排放量，t；


R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；为157t/a；


Sar—收到基硫分的质量分数，0.07%；


q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，对照本项目生物质锅炉机械不完全燃


烧热损失取值为15%；


ηs—脱硫效率，%；本项目为0%；


K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，K取最大值0.5。


经计算，ESO2=0.093t，即 SO2排放量为 0.093t/a，排放速率为 0.033kg/h，


排放浓度为 96.00mg/m3。


④NOX


式中：Ej—核算时段内第 j种污染物排放量，t；







— 37 —


R—核算时段内燃料耗量，t；本项目取 157；


βj—产污系数，kg/t，根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》


（HJ953-2018）中附录 F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，可知烟气


低氮燃烧器处理的氮氧化物排污系数为 0.71千克/吨－燃料；


η—污染物脱除效率，%；本次取 0%；


由计算可以得出 NOX排放量为 0.111t/a，排放速率为 0.040kg/h，排放浓


度为 115mg/m3。


正常工况下废气源强核算结果见表 4-1。


表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表


生


产


线


装


置


污


染


源


污


染


物


污染物产生
治理措


施
污染物排放


排


放


时


间


（


h）


核


算


方


法


废气


产生


量


（m3/
h）


产


生


浓


度


（
mg/
m3）


产


生


量


（k
g/h）


产生


量


（t/a
）


工


艺


效


率


（


%）


核


算


方


法


废气


排放


量


（m3


/h）


排放


浓度


（mg
/m3）


排放


速率


（kg
/h）


排


放


量


（t
/a）


锅


炉


燃


生


物


质


锅


炉


D
A
0
0
1
（


满


负


荷


运


行


时


段


）


颗


粒


物


物


料


衡


算


法


3450.
93


757
6


26.1
47 30.20


低


氮


燃


烧
+
布


袋


除


尘


99.
5


物


料


衡


算


法


3450
.93


37.88 0.13
1


0.1
51


11
55


二


氧


化


硫


物


料


衡


算


法


96.
34


0.33
2 0.384 /


物


料


衡


算


法


96.34 0.33
2


0.3
84


氮


氧


化


物


物


料


衡


算


法


164 0.56
8 0.656 30


物


料


衡


算


法


115 0.39
7


0.4
59


锅


炉


燃


生


物


质


锅


炉


D
A
0
0
1
（


低


负


荷


运


行


时


段


）


颗


粒


物


物


料


衡


算


法


345.3
4


763
9


6.40
7 7.4


低


氮


燃


烧
+
布


袋


除


尘


99.
5


物


料


衡


算


法


345.
34


38.20 0.01
3


0.0
37


28
05


二


氧


化


硫


物


料


衡


算


法


96.
00


0.03
3 0.093 /


物


料


衡


算


法


96.00 0.03
3


0.0
93


氮


氧


化


物


物


料


衡


算


164 0.05
6 0.158 30


物


料


衡


算


115 0.04
0


0.1
11







— 38 —


法 法


（2）排放口基本信息


本项目排放口情况见下表：


表 4-2 排放口基本情况表


序


号


编号及


名称
类型


高度


（m）


排气筒


内径


（m）


污染物
温度


（℃）


地理坐标


经度（°） 纬度（°）


1 DA001
一般


排放


口


30 0.3


颗粒物、二


氧化硫、氮


氧化物、林


格曼黑度


100 131.5682
6394


46.72034
593


（3）非正常工况


非正常工况主要考虑生物质锅炉满负荷时段除尘系统发生故障，污染物


排放控制措施达不到应有效果，锅炉除尘器事故状态污染物去除效率按 85%


计，本项目生物质锅炉年运行 165天，每天工作 7小时，每次污染物非正常


排放情况发生时间不超过 1小时，每年发生次数不超过 1次。


大气污染物源强非正常工况排放核算见下表。


表 4--3污染源非正常工况排放核算表


污染


源


非正常排放


原因


污染


物


非正常排放


浓度


非正常排


放速率


单次持


续时间


年发生


频次


应对


措施


生物


质锅


炉


除尘系统发


生故障，除尘


效率降至
85%


烟尘 971mg/m3 4.167kg/h ≤1h ≤1次 及时


维修


由上表可知，非正常工况下，单位时间内污染物排放量及排放浓度显著


上升，超过了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2的排放


浓度限值，为不达标排放。但考虑非正常工况发生时间短，频次低，瞬时的


影响不会长期存在，且可随着时间消除。因此，从环保的角度来说，非正常


工况时废气污染物造成的环境影响较小。


（4）废气治理可行性技术分析


根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表 8 锅


炉排污单位无组织排放控制要求”，本项目锅炉房均为封闭式，燃料、灰渣存


于锅炉房内；燃料及灰渣运输车采取加盖苫布或密闭等措施，并按照规定的







— 39 —


路线和时间行驶；厂区裸露地面采用绿化等抑尘措施，道路进行硬化并定期


清扫、洒水等，厂界无组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2中无组织排放监控浓度限值要求。


对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表 7中


对污染防治可行技术的要求燃生物质锅炉采用低氮燃烧+布袋除尘器，属于可


行技术。


（5）烟囱设置合理性分析


根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 4燃煤锅炉房烟


囱最低允许高度要求，本项目建设 1台 1.75MW生物质热水锅炉，烟囱最低


允许高度为 30m，项目周边 200m范围内最高建筑物（厂房）建筑高度为 6m，


因此本项目燃生物质锅炉烟囱 30m 符合《锅炉大气污染物排放标准》


（GB13271-2014）对于烟囱高度的要求。


（6）监测计划


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自


行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017），并结合本项目的实际排污


状况制定废气监测计划。


表 4-4 本项目大气污染源监测计划


监测点位 监测指标
监测频


次
执行排放标准


锅炉烟囱


氮氧化物


颗粒物、二氧化


硫、林格曼黑度


每月 1次
《锅炉大气污染物排放标准》


（GB13271-2014）表 2新建锅炉大


气污染物排放浓度限值要求


厂界 颗粒物
每季度 1


次


《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2无组织排放


标准限值


2、废水


（1）源强核算


本项目废水主要为锅炉排污水及软化废水量为 1.73t/d、285.45t/a，锅炉


排污水及软化废水部分用于炉渣保湿、洒水降尘，剩余部分排入市政污水管


网。项目锅炉排污水及软化处理废水水质比较清洁，污染物浓度较低，主要



http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/xgbzh/201705/W020170511332490849000.pdf

http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/xgbzh/201705/W020170511332490849000.pdf





— 40 —


成分为 CaCl2、MgCl2等可溶性盐类。《排放源统计调查产排污核算方法和系


数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中产污系数，燃生物


质锅炉（锅外水处理）COD 产生系数为 30 克/吨-原料，则 COD 产生量为


0.024t/a，产生浓度为 83.95mg/L。


灰渣保湿抑尘用水来量为 0.147t/d，24.198t/a，锅炉房洒水降尘用水量为


0.163t/d，26.895t/a，排入市政污水管网废水量为 1.42t/d，234.357t/a，则 COD


排放量为 0.020t/a。本项目不新增劳动定员，无新增生活污水排放量，现有员


工生活污水排入市政污水管网。


采取上述措施后，可进一步降低本项目生产所产生的废水对周围地表水


的环境影响，项目对周围区域地表水影响小。


（2）监测计划


根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），


制定本项目水污染物监测计划见下表。


表 4-5 废水监测计划


监测点位 监测指标 监测频次


总排口DW001 pH值、化学需氧量、氨氮、


悬浮物、流量
1次/年


3、噪声


（1）源强核算


本项目噪声主要来自锅炉泵机、风机，以及除尘器风机的设备噪声。类


比同类项目的生产设备的噪声源强及降噪效果。本项目运行期噪声的分析及


排放情况见下表。


表 4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB（A）


建


筑


物


名


称


名称


声功


率级


/dB(A
)


声


控


措


施


空间相对位置


/m
距离


室内


边界


距离


/m


室内


边界


声级


/dB(
A)


运行


时段


建筑


物插


入损


失


/dB(
A)


建筑


物外


噪声


/dB(A)X Y Z


锅


炉


房


锅炉 80 基


础


减


16 33 1 5 66
昼间 25


46


软水制备


设备
80 26 34 1 5 66 46







— 41 —


振、


厂


房


隔


声


等


风机 85 13 34 1 5 71 51


水泵 80 15 21 1 5 66 46


生


产


车


间


车床 85 23 23 1 5 71 51


镗床 85 45 26 1 5 71 51


平面磨床 85 52 20 1 5 71 51


外圆磨床 85 25 33 1 5 71 51


（2）噪声影响预测


预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐


的预测模式。


根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本


次评价采取导则上推荐模式。


1）室内点声源


室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠


近围护结构处产生的倍频带声压级：


1 2


410lg
4P W
QL L
r R


    
 


然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i倍频带叠加声压级：


  10.1
1


1
10lg 10 P ij


N
L


P i
j


L T



 
  


 



在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：


     2 1 6P i P i iL T L T TL  


将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位


置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：


 2 10 lgW PL L T s 


然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A声级。


2）噪声贡献值计算


设第 i个室外声源在预测点产生的 A声级为 LAi，在 T时间内该声源工







— 42 —


作时间为 ti；第 j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T时间


内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：


0.10.1


1 1


110lg 10 10 AjAi


N M
LL


eqg i j
i j


L t t
T  


  
   


   
 


上式中各符号的意义和单位见 HJ2.4-2021。


（3）预测结果


本项目采用了噪声治理措施，根据项目的设备声级、所在位置，利用噪


声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的


昼间噪声级，本项目锅炉仅在昼间运行，故仅对昼间噪声进行预测，噪声影


响预测结果见下表。


表 4-7噪声预测结果 单位：dB(A)


项目
现状值 贡献值 预测值 超标和达标情


况昼间 昼间 昼间


厂界东侧 / 38 38 达标


厂界北侧 / 36 36 达标


厂界西侧 / 41 41 达标


厂界南侧 / 40 40 达标


厂界东侧居民 52 30 52 达标


厂界南侧居民 51 32 51 达标


图 4-1 噪声预测点位图







— 43 —


（4）监测计划


依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）确定本项目监


测计划，具体见下表。


表 4-8本项目污染源监测计划


监测项目 监测指标 监测点位置
最低监测


频率
执行标准


厂界噪声


等效声级


和最大声


级


厂界 1次/季度


《工业企业厂界环境噪声


排放标准》（GB12348-2008）
2类标准


（5）污染防治措施及环境影响分析


①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下选择低噪声设备，从


源头上降低噪声。


②合理布局：在满足生产的前提下综合考虑，设备布置时考虑声源方向


性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局，进一步降低厂界噪声，将高噪声


设备安置在建筑物中部及远离厂界的位置，充分利用厂房的隔声作用，减轻


各类声源对周围环境的影响。


③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常


运转时产生的高噪声现象。


④对风机等高噪声设备加装减振基础，安装减振垫，风机设置减振底座，


加装隔声罩，并在风机进、出风口装设消音器。


⑤维护路面，使路面状况良好，低速运行，禁止鸣笛，文明驾驶。


⑥通过采取以上措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放


标准》（GB12348-2008）2类标准要求，综上所述，从噪声影响角度，本项


目对周围声环境影响较小，本项目建设是可行的。


4、固体废物


本项目运营期产生的固体废物主要有布袋除尘器收集粉尘、废布袋、锅


炉灰渣和废离子交换树脂。


（1）除尘器收集的粉尘


本项目生物质锅炉燃烧产生颗粒物量为 37.6t/a，生物质锅炉采用布袋除


尘器处理后排放，去除效率为 99.5%，颗粒物排放量 0.188t/a，则布袋除尘器







— 44 —


粉尘收集量为 37.412t/a，除尘器收集的粉尘外售综合利用。


（2）废布袋


本项目采用布袋除尘器处理锅炉烟气，使用过程中会产生一定量的废布


袋，产生量约为 0.1t/a，由更换厂家回收处理。


（3）灰渣


本项目生物质燃料使用量共计 803t，根据《污染源源强核算技术指南 准


则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），


本项目生物质蒸汽锅炉炉渣污染物采取物料衡算法计算。


式中：


Ehs——核算时段内灰渣产生量，t；


R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，803；


Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目 Aar取值 8.83；


q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取 15；


Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg，取 14083。


计算得到灰渣量为 120.99t/a，其中飞灰量（即锅炉烟气中颗粒物产生量）


为 37.6t/a，则锅炉炉底灰渣产生量为 83.39t/a。除尘系统收尘和锅炉灰渣其成


分属于草木灰，草木灰是由植物燃烧后的残余物形成的，主要成分是、硅酸


盐、钙盐以及钾的化合物，是制砖铺路的原材料，除尘系统收尘和锅炉灰渣


统一收集暂存于灰渣仓中，统一外售综合利用。


（4）废离子交换树脂


锅炉软化水制备设备产生的废弃离子交换树脂约为 0.05t/a，由厂家回收


处理。


综上所述，本项目固体废物处置率 100%。


（二）环境管理要求


（1）一般工业固体废物的环境管理







— 45 —


①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮


存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物


管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、


处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物


污染环境的措施。


②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。


③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，


应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同


中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有


关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情


况告知产生工业固体废物的单位。


④一般固体废物储存处按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的相


关规定要求设置环境保护图形标志。同时，一般固体废物储存处按《一般工


业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的相关规定要


求，采取相应的防渗漏措施。


项目固废产生情况详见表 4-9。


表 4-9固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表


来源 种类
固废属


性
代码


产生量 处置措施


最终去向核算


方法


产生量


（t/a）
工


艺


处置量


（t/a）


生物


质锅


炉


布袋除


尘器收


尘


一般工


业固体


废物


900-09
9-S59


物料


衡算
37.412


/


37.412 外售综合利


用


废布袋


一般工


业固体


废物


900-09
9-S59


类比


法
0.1 0.1 由更换厂家


回收处置


炉渣


一般工


业固体


废物


900-09
9-S59


物料


衡算
83.39 83.39 外售综合利


用


软水


处理


系统


废离子


交换树


脂


一般工


业固废
900-00
8-S59


类比


法
0.05 0.05 由更换厂家


回收处置







— 46 —


5、地下水、土壤


本项目属于热力生产和供应项目，用地范围内均进行了地面硬化，不存在


土壤、地下水污染途径，对地下水、土壤影响无影响。


6、环境风险


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目


不涉及风险物质，可不进行环境风险分析。







— 47 —


五、环境保护措施监督检查清单


内容


要素


排放口（编号、


名称）/污染源
污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


锅炉烟囱
DA001


颗粒物、二氧


化硫、氮氧化


物、烟气黑度


低氮燃烧+布袋


除尘器+30m 高


排气筒


《锅炉大气污染物排


放标准》


（GB13271-2014）表


2中燃煤锅炉排放标


准要求


厂界 颗粒物 /


《大气污染物综合排


放标准》


（GB16297-1996）表


2标准要求


地表水环境 锅炉排污水及


软化处理废水
COD、pH、


TDS


灰渣保湿、锅炉


房内洒水降尘，


其余排入市政


污水管网


《污水综合排放标


准》（GB8978-1996）
中的三级标准


声环境 设备 噪声
低噪声设备、隔


声、减振


《工业企业厂界环境


噪声排放标准》


（GB12348-2008）中


2类标准


固体废物
锅炉灰渣、布袋除尘器收尘，集中收集，外售综合利用；废布袋和废


离子交换树脂由更换厂家回收处理。


土壤及地下


水


污染防治措


施


/


生态保护措


施
/


环境风险


防范措施
本项目不涉及风险物质，无需开展环境风险分析。


其他环境


管理要求


1、环境管理


环境管理要求运行期间，企业应设立环境管理机构，配备 1名专


业技术人员作为专职管理人员，负责企业的环境管理工作，主要负责


管理、维护各项环保设施，确保其正常运转和达标排放，并做好日常


环境监测工作，及时掌握各项环保设施的运转情况、环境动态，必要







— 48 —


时采取适当的环保措施。


环境管理的主要内容和职能如下：


①贯彻执行国家的各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目


的环境管理办法；


②建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；


③完成规定的监测任务，监督各排放口的污染物达标情况，保证


监测质量和数据的代表性、准确性，对监测指标异常的污染物及新发


现的污染物要及时上报有关部门；


④定期对本项目涉及的各环保设施运行情况进行全面检查，保证


设施正常运行，确保无重大环境污染、泄漏事故；


⑤建立环境档案和管理方案，实行环境保护工作动态管理。


2、排污口规范化管理


本项目应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》


（GB15562.1-1995）、《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环


监〔1996〕470号）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》


（GB15562.2-1995）中有关规定，对排放口设置标识。


3、排污许可证制度


（1）落实按证排污责任


根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的


通知》（环办环评〔2017〕84号）、《国务院办公厅关于印发控制污


染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），在建设


项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法


律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不


得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污


许可证并依证监管实施排污许可制。


（2）排污许可证证后管理


①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、


排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得







— 49 —


私设暗管或以其他方式逃避监管。


②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护


要求等。


③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监


测技术 规范开展自行监测并公开。


④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材


料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。


⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报


信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管


部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情


况、污染物按证排放情况等。


4、环境保护设施验收


根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》


（中华人民共和国国务院令第 682 号）第十七条：编制环境影响报告


书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环


境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施


进行验收，编制验收报告。


验收办法参照《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》


（国环规环评〔2017〕4号）。建设项目竣工后，建设单位应根据环评


文件及审批意见进行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。验收


监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情


况下进行，并如实记录监测时的实际工况。建设项目竣工验收通过后，


方可正式投产运行。







— 50 —


六、结论


本项目运营中将会对评价范围的环境空气、声环境产生、大气环境有一定的不


利影响，本项目在确保严格落实本报告表提出的污染物防治措施的前提下，对环境


空气、声环境等、大气环境的影响较小，可以被周围环境所接受。因此，本项目的


建设从环境保护的角度而言是可行的。







— 51 —


附表


建设项目污染物排放量汇总表


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气


颗粒物 / / / 0.188t/a / 0.188t/a +0.188t/a


SO2 / / / 0.477t/a / 0.477t/a +0.477t/a


NOx / / / 0.570t/a / 0.570t/a +0.570t/a


废水 COD / / / 0.020t/a / 0.020t/a +0.020t/a


一般工业


固体废物


布袋除尘器收


尘
/ / / 37.412t/a / 37.412t/a +37.412t/a


废布袋 / / / 0.1t/a / 0.1t/a +0.1t/a


炉渣 / / / 83.39t/a / 83.39t/a +83.39t/a


废离子交换树


脂
/ / / 0.05t/a / 0.05t/a +0.05t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①







— 52 —


附件 1营业执照







— 53 —


附件 2土地证







— 54 —


附件 3 无集中供热管网证明







— 55 —


附件 4引用检测报告







— 56 —







— 57 —







— 58 —







— 59 —


附件 5 现状监测报告







— 60 —







— 61 —







— 62 —







— 63 —


附件 6 生物质燃料分析报告







— 64 —


附件 7总量计算说明


1、大气污染物排放总量计算


（1）燃生物质锅炉


锅炉大气污染物许可排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》


（HJ953—2018）进行核算。


①基准烟气量核算


理论公式计算法：单位固体/液体燃料燃烧所需的理论空气量按式（1）计算，基准


烟气量按式（2）计算：


式中：


V0—理论空气量，标立方米/千克；


Vgy—基准烟气量，标立方米/千克；


Car—收到基碳含量，百分比；取39.79；


Sar—收到基硫含量，百分比；取0.07；


Nar—收到基氮含量，百分比；取0.35；


Har—收到基氢含量，百分比；取4.42；


Oar—收到基氧含量，百分比；取35.54。


α—过量空气系数，取1.75。


经计算，锅炉干烟气排放量Vgy为6.17m3/kg。


②年许可排放量


固体/液体燃料锅炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）年许可排放量按


下列公式计算：


式中：


E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；


Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；颗粒物、SO2、NOX







— 65 —


排放浓度分别不高于50mg/m3、300mg/m3、300mg/m3。


Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克；


Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一


年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年


平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按


设计燃料量选取），吨或万立方米；


δi—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数。


本项目燃生物质锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2的燃


煤锅炉大气污染物排放浓度限值（颗粒物≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤300mg/m3）。


生物质燃料使用量为803t/a。


各污染物排放量核算情况如下：


颗粒物许可排放量：E颗粒物=50×6.17×803×1×10-6=0.248t/a


SO2许可排放量：ESO2=300×6.17×803×0.8×10-6=1.189t/a


NOX许可排放量：ENOx=300×6.17×803×1×10-6=1.486t/a


表 1 本项目总量控制指标 单位：t/a


指标 颗粒物（烟尘） SO2 NOX


预测量 0.199 0.477 0.818


核定量 0.248 1.189 1.486







— 66 —


附件 8 企业投资项目备案







— 67 —


附件 9 生态环境分区管控分析报告







— 68 —







— 69 —







— 70 —







— 71 —







— 72 —







— 73 —







— 74 —







— 75 —







— 76 —







— 77 —


附件 10 总量批复文件







— 78 —







— 79 —


附件 11 污水处理协议







— 80 —


附图 1 地理位置图


图例


本项目地理位置







— 81 —


附图 2 本项目平面布置图


厂房


厂房


锅 炉 房


燃 料 仓


灰


渣


仓


DA001


办公楼


N


比例尺 1：1000


危废贮


存 点







— 82 —


附图 3 环境保护目标分布图


厂区位置


大气保护范围


大气保护目标


声环境保护范围


声环境保护目标







— 83 —


附图 4 厂区四周环境现状


东侧 南侧


西侧 北侧





		一、建设项目基本情况

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表

		附件1营业执照

		附件2土地证

		附件3 无集中供热管网证明

		附件4引用检测报告

		附件5 现状监测报告

		附件6 生物质燃料分析报告

		附件7总量计算说明

		附件8 企业投资项目备案

		附件9 生态环境分区管控分析报告

		附件10 总量批复文件

		附件11 污水处理协议

		附图1 地理位置图

		附图2 本项目平面布置图

		附图3 环境保护目标分布图

		附图4 厂区四周环境现状




