关于受理建设项目环评文件情况

 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2026年10月21日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2026年10月21日－2026年10月27日（5个工作日）。
 联系电话：0469-5817869                       传真：0469-5991009                          邮 编：155800    

  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）      
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	友谊县谊安机动车检测有限公司
	2026.10.21
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一、建设项目基本情况


		建设项目名称

		友谊县谊安机动车检测有限公司生物质锅炉建设项目



		项目代码

		2610-230522-04-02-914207



		建设单位联系人

		朱思敬

		联系方式

		13069917444



		建设地点

		 黑龙江 省 双鸭山 市 友谊 县 第二管理区第一作业站



		地理坐标

		（ 131 度 44 分 9.714 秒， 46 度 44 分 40.494 秒）



		国民经济


行业类别

		D4430热力生产与供应

		建设项目


行业类别

		四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程─使用其他高污染燃料的 (高污染燃料指国环规大气〔2017〕2 号《高污染燃料目录》中规定的燃料)



		建设性质

		□新建（迁建）


☑改建


☑扩建


□技术改造

		建设项目


申报情形

		(首次申报项目


□不予批准后再次申报项目


□超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目



		项目审批（核准/


备案）部门（选填）

		/

		项目审批（核准/


备案）文号（选填）

		/



		总投资（万元）

		50

		环保投资（万元）

		24



		环保投资占比（%）

		48.00%

		施工工期

		2026年10月-2026年11月



		是否开工建设

		(否


(是：      

		用地（用海）


面积（m2）

		0（本次不新增占地）



		  专项评价设置情况

		根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）需要设置专项评价的情况详见表1-1。


本项目无须设置大气、地表水、环境风险、生态、海洋、地下水专题评价。


表1-1专项评价设置情况一览表


专项评价类别


设置原则


本项目设置情况


大气


排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目


本项目生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020 年）可知，生物质汞含量为 15.47ng/g ，生物质燃料汞含量极低。由于生物质具有汞含量极低的特点，本项目暂不开展汞及其化合物分析。因此，本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害物质。

地表水


新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂


无。本项目工业废水不直接排放。

环境


风险


有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目


无。本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质存储，不需设置。


生态


取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目


无。本项目不涉及河道取水，不需设置。


海洋


直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目


无。本项目不涉及海洋，不需设置。


地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。


无。本项目500m范围内仅涉及第一作业站分散式饮用水水源，不涉及集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。


因此不开展地下水环境影响专项评价。





		规划情况

		无



		规划环境影响


评价情况

		无



		规划及规划环境影响评价符合性分析

		无



		其他符合性分析

		1.产业政策：


根据国家发展和改革委员会第49号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为1.75MW生物质锅炉供暖项目，不属于目录中所列限制类及淘汰类项目，不涉及目录中所列限制类及淘汰类设备，符合国家产业政策。


2、生态环境分区管控符合性分析：


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站，根据《友谊县谊安机动车检测有限公司生物质锅炉建设项目生态环境分区管控分析报告》可知，项目所在地属于一般管控单元。根据黑龙江省生态环境厅《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1 号）、《黑龙江省人民政府关于实施“ 三线一单”生态环境分区管控的意见（黑政发〔2020〕14号）》《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）规定、《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》，项目与“生态环境分区管控”符合性分析见表 1-2。


[image: image3.png]i







图1-1本项目与环境管控单元叠加图
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图1-2本项目与地下水环境管控叠加图


表1-2生态环境准入清单管控要求符合性分析

一、生态保护红线

管控单元类别

一般管控区

管控要求

生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般管控区。


符合性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站，根据双鸭山市生态空间分布图，所在区域不属于生态保护红线和一般生态空间，在各环境要素评价范围内均属于一般管控区。因此本项目符合生态保护红线要求。


二、环境质量底线

管控单元类别

大气环境一般管控区


管控要求

符合性分析

空间布局约束

执行要求：


1. 引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。


2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、 电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。


本项目为检车站供暖锅炉技改，属热力生产和供应项目，生物质锅炉改为1.75MW配套旋风+布袋除尘设施并更新烟囱高度。不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业，本项目运营期采取严格的环保设施，不属于环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能。

三、资源利用上线

自然资源一般管控区


管控要求

1.水资源：


全省 2030 年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。


2.土地资源：


全省2025 和 2035 年耕地保有量不低于规划指标。


3.能源：


2025 年和2035 年，全省煤炭消费上限不高于省政府确定的指标。

符合性分析

本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站，本项目为检车站供暖锅炉技改，用地性质为商服用地，符合土地资源利用要求。供水水源由市政供水管网提供，供电电源为当地供电电网，项目用水水源及供电电源可靠，项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上限要求。

四、环境准入清单

环境管


控单元名称

友谊县其他区域

环境管


控单元编码

ZH23052230002

管控单元类别


一般管控单元


管控要求


符合性分析


空间布局约束

1. 引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。


2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、 电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。

本项目为检车站供暖锅炉技改，属热力生产和供应项目，生物质锅炉改为1.75MW配套旋风+布袋除尘设施并更新烟囱高度。不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业，本项目运营期采取严格的环保设施，不属于环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能。


环境管


控单元名称

友谊县地下水环境一般管控区


环境管


控单元编码

YS2305226310001

管控单元类别


一般管控区


管控要求


符合性分析


环境风险防控


1. 土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；


（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新、改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。


本项目为检车站供暖锅炉技改，属热力生产和供应项目，生物质锅炉改为1.75MW配套旋风+布袋除尘设施并更新烟囱高度。


项目不涉及有毒有害物质储存，不属于土壤污染重点监管单位。

根据《友谊县谊安机动车检测有限公司生物质锅炉建设项目生态环境分区管控分析报告》与生态保护红线交集面积为与生态保护红线交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。


与自然保护地整合优化方案数据交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。与自然保护地（现状管理数据）交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。


与饮用水水源保护区交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%。


与环境管控单元优先保护单元交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%；与重点管控单元交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%；一般管控单元交集面积为 0.02 平方公里，占项目占地面积的 100.00%。


与地下水环境优先保护区交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为 0.00 平方公里，占项目占地面积的 0.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为 0.02 平方公里，占项目占地面积的 100.00%。


综上所述，本项目符合《双鸭山市人民政府关于实施“三线一单 ”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）要求。

3.与《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日修正）的符合性分析 

《黑龙江省大气污染防治条例》（2018年12月27日修正）规定“第十一条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当配套建设大气污染防治设施。 

配套建设的大气污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，不得擅自拆除或者闲置。 

第三十三条 设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉；已经建成的额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下的燃煤锅炉，应当在国家规定的期限内淘汰。国家对新建和淘汰燃煤锅炉另有规定的，从其规定。 

设区的市级人民政府可以制定高于前款规定的标准。 

县级以上人民政府应当向社会公布燃煤锅炉计划淘汰名单和时限，并合理控制城市建成区外规划区内额定蒸发量每小时十吨以下或者额定功率七兆瓦以下燃煤锅炉的建设和使用。工业和信息化、供热行政主管、环境保护主管部门分别负责工业锅炉、供热锅炉、商业经营锅炉淘汰的具体工作。 

符合性分析：本项目位于第二管理区第一作业站，不属于市级城市建成区，设置1台1.75MW生物质热水锅炉配套建设烟气治理设施。因此，本项目的建设不违背《黑龙江省大气污染防治条例》相关要求。

4.与《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》符合性分析


表 1-3 与《环境空气细颗粒物污染防治技术政策》符合性分析

要求


本项目符合性分析


（十一）应加强对各类污染源的监管，确保污染治理设施稳定运行，切实落实企业环保责任。鼓励采用低能耗、低污染的生产工艺，提高各个行业的清洁生产水平，降低污染物产生量。


本项目燃料为生物质颗粒，锅炉烟气采用低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理达标后排放。


（十二）应制定严格、完善的国家和地方工业污染物排放标准，明确各行业排放控制要求。在环境污染严重污染物排放量大的地区，应制定实施严格的地方排放标准或国家排放标准特别排放限值。


本项目锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中表2 的燃煤锅炉的排放限值，本项目不在环境污染严重污染物排放量大的地区。


（十三）对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。工业污染源有组织排放的颗粒物，宜采取袋除尘、电除尘、电袋除尘等高效除尘技术，鼓励火电机组和大型燃煤锅炉采用湿式电除尘等新技术。


本项目燃料为生物质颗粒，锅炉烟气采用低氮燃烧+旋风+布袋除尘器处理达标后排放。


（十五）产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。


（二十二）扬尘污染源应以道路扬尘、施工扬尘、粉状物料贮存场扬尘、城市裸土起尘等为防治重点。应参照《防治城市扬尘污染技术规范》，开展城市扬尘综合整治，减少城市裸地面积，采取植树种草等措施提高绿化率，或适当采用地面硬化措施，遏止扬尘污染。


（二十三）对各种施工工地、各种粉状物料贮存场、各种港口装卸码头等，应采取设置围挡墙、防尘网和喷洒抑尘剂等有效的防尘、抑尘措施，防止颗粒物逸散；设置车辆清洗装置，保持上路行驶车辆的清洁；鼓励各类土建工程使用预搅拌的商品混凝土。


（二十四）实行粉状物料及渣土车辆密闭运输，加强监管，防止遗撒。及时进行道路清扫、冲洗、洒水作业，减少道路扬尘。规范园林绿化设计和施工管理，防止园林绿地土壤向道路流失。


本项目在现有厂房内建设，不涉及大型土建施工，所有施工全部在封闭厂房内完成，无渣土车运输，不产生施工扬尘及建筑弃渣。


5.与《双鸭山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》符合性分析


统筹引导用途结构调整。统筹协调全市保护与发展，立足水文条件、土地条件等资源禀赋，以严守粮食与生态安全底线、推进建设用地节约集约为基本原则，统筹优化全域土地利用结构。严守粮食安全底线，统筹粮食安全与建设用地占用、退耕还林还草还湿等需求，严格落实耕地“双平衡 ”、占一补一、占优补优、占水田补水田等管控要求，至规划期末耕地面积基本稳定，不低于耕地保护目标任务。推进林草资源优化提升，以自然保护地和生态保护红线为重点，立足于规划造林绿化空间及重大绿化工程，持续开展国土绿化行动，科学增加林地面积，同时合理控制草地面积。维护水域与湿地资源总量，确保规划期内水域与湿地面积不减少、水域生态环境质量显著提高。控制建设用地规模，新增建设用地优先保障城镇建设用地需求与重大基础设施用地需求，引导城镇建设用地向城镇开发边界内集中布局，支持保障国家、省重大基础设施建设。推进村庄建设用地适度减量与空间集约，有序推进腾空土地、空心村等低效村庄用地复垦，优化城乡建设用地内部结构，释放存量建设用地空间。

本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站，本项目所在地块用地性质为商业用地，符合《双鸭山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》。


6.与《友谊县国土空间总体规划（2021-2035 年）》符合性分析


友谊县形成一廊，三轴三区的国土空间总体格局。


一廊--依托七星河形成县域生态廊道；

三轴-依托G221国道和S202、S501省道，形成一主两次三条城镇空间发展轴线；

三区-西部重点发展物流产业，形成西部物流示范区；中部重点发展旅游业，形成中部旅游发展区；东部重点发展种植业，形成东部种植示范区。


城郊融合：对城市近郊区以及县域城关镇所在地的村庄，要发挥区位优势，加快城乡产业融合发展、基础设施互联互通、公共服务共建共享，加快融入城市、服务城市，在形态上保留乡村风貌，在治理上体现城市水平，逐步强化服务城市发展、承接城市功能外溢、满足城市消费需求能力。

本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站，本项目所在地块用地性质为商业用地，服务于机动车车辆检测，符合《友谊县国土空间总体规划（2021-2035 年）》。

7.与《双鸭山市扬尘源专项治理工作方案》（双发〔2020〕17号）符合性分析


根据《双鸭山市扬尘源专项治理工作方案》（双发〔2020〕17号）要求：运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车；运输袋装粉状物料，以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢，或使用防尘布、防尘物料运输网覆盖物料，捆扎紧密，不得有物料遗撒。粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内；粒状、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆栩中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风风位。露天储存粒状块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外）围挡高度不应低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）剂等控制措施。临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。


本项目生物质燃料运输采用苫布遮盖，装卸设置临时围挡，燃料存放于封闭燃料间内，定期对厂房进行洒水降尘；灰渣转运采用密闭设施；本项目在现有厂房内建设，不涉及土建施工，所有施工全部在封闭厂房内完成，无渣土车运输，不产生施工扬尘污染影响；项目燃料库为实体建筑物内封闭隔间。本项目符合《双鸭山市扬尘源专项治理工作方案》（双发〔2020〕 17号）要求。

8.与双鸭山市高污染燃料禁燃区相关符合性分析

根据《黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台》中高污染燃料禁燃区区域分布及双鸭山市人民政府网站发布的《双鸭山市人民政府办公室关于划定双鸭山市城区高污染燃料禁燃区范围的通知》（双政办发〔2014〕77号）内容：“双鸭山市城区高污染燃料禁燃区包括尖山区、市经济开发区、岭东区、四方台区、宝山区的建成区范围。”


本工程位于双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站，不属于双鸭山市建成区，故项目不涉及双鸭山市高污染燃料禁燃区，不属于高污染燃料禁燃区限制项目。

9.选址合理性分析


本项目位于双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站友谊县谊安机动车检测有限公司厂区内，周边区域不涉及文物古迹、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物等敏感区域。


项目符合相关国土空间规划中用地要求，本项目所属区域为商业用地，区域已相应获取土地使用证书，符合城市相关规划及发展。


根据上述生态环境分区管控中相关文件分析，本项目属于生态环境分区管控中的双鸭山市大气环境一般管控区单元。项目为生物质锅炉供暖项目，配套相关烟气治理装置有效控制大气污染物产生，配套全自动补水设备精确控制锅炉补水量，故项目所在位置符合相关环境分区管控要求；项目不涉及《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》中所列空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求，项目选址不违背准入清单要求。








二、建设项目工程分析


		建设内容

		1、工程组成及由来：

本项目位于第二管理区第一作业站友谊县谊安机动车检测有限公司厂区内，厂区设置两处南北分布，北侧为检车服务区，南侧为地面硬化区，本次主要于检车服务区办公大厅既有锅炉房建筑物内改造设置1.75MW生物质热水锅炉1台，配套30m高烟囱及废气处理等环保工程。项目锅炉负责供给友谊县谊安机动车检测有限公司厂区经营服务、生活建筑冬季采暖不涉及供热管线部分。


锅炉年工作小时数4608h，年燃用生物质颗粒1180.80t。本次利用检车服务区现有办公大厅内锅炉房建筑于内部技改锅炉，现有锅炉房面积约80m2，本项目人员由现有企业人员调配，人员不新增，工程组成详见表2-1。


表2-1 项目组成一览表


项目名称


建设规模


备注


主体工程


锅炉房

位于既有办公大厅内东侧，建筑物单层砖混墙体，钢构屋面，高5m，隔间建筑面积80m2，内改造设置1×1.75MW燃生物质热水锅炉，外部南侧临近锅炉房在原旋风除尘器基础上更新配套布袋除尘器及30m高烟囱（Φ0.4m）；

建筑物现有

储运工程

燃料库

单层钢结构，高6m，建筑面积25m2，位于办公大厅内锅炉房东侧隔间，隔间内隔断分别用于生物质颗粒燃料、灰渣存储，生物质颗粒袋装、灰渣袋装存储；

建筑物现有

公用工程


供水


本项目锅炉用水采用第一作业站分散式饮用水源井统一区域供水。

依托

排水


本项目生产废水主要涉及锅炉定期排污水再利用于锅炉除渣、除灰和锅炉房、燃料库内灰渣暂存区地面洒水降尘，不外排。


依托

供电


项目用电依托地方供电系统。


依托


供热


冬季厂区建筑物即采用本项目锅炉供给。


依托

消防

场内设专业的可移动消防设施，可满足本工程应急消防需求。

新建

环保工程


废水


本项目不涉及生活污水新增；项目主要涉及锅炉定期排污水再利用于锅炉除渣、除灰和锅炉房、燃料库内灰渣暂存区地面洒水降尘，不外排。

依托

废气


1×1.75MW燃生物质热水锅炉，锅炉配置低氮燃烧技术配套旋风+布袋除尘器（除尘效率99.7%）除尘后经30m高烟囱排放；

改建

噪声


选用低噪声设备，风机采用隔声、消声措施。


新建


固体废物


灰渣集中收集，密封袋装暂存于燃料库内，定期外售综合利用。布袋除尘器收集的粉尘，密封袋装暂存于燃料库内，定期外售综合利用。布袋除尘器定期检修产生的废布袋均由相应厂家回收处置。

新建


2、燃料消耗

本项目为1台1.75MW的燃生物质热水锅炉，锅炉运行时间为4608h/a（项目建设单位为检车服务单位，不涉及居住及夜间运营，故供暖期间锅炉满负荷运行为9小时（8:00-17:00），为防范供热管网发生冻堵、冻裂等损毁问题，锅炉应保持低负荷不间断运行，维持管网内介质正常循环，低负荷（按30%计）运行时间为15小时），燃生物质锅炉的热效率为92%，本项目生物质燃料的热值为15.10MJ/kg，本项目生物质年使用量计算过程如下：


①供热满负荷运行


生物质热水锅炉每小时燃料消耗量=锅炉功率/（锅炉热效率*收到基低位发热值）= (1.75×3600) /15.10/92%/1000=0.45t/h，锅炉满负荷运行为9h，年工作192天（当年10月20日至次年4月30日），则满负荷时生物质锅炉燃烧生物质777.60t/a。


②低负荷保温运行


低负荷保温运行按30%计，生物质热水锅炉每小时燃料消耗量=锅炉功率/（锅炉热效率*收到基低位发热值）= (1.75×3600×30%) /15.10/92%/1000=0.14t/h，锅炉低负荷运行为15h，年工作192天，则低负荷时生物质锅炉燃烧生物质403.20t/a。

生物质的年用量=777.60+403.20=1180.80t。                                          


本项目燃料消耗情况详见表2-2。项目燃料成分分析详见下表2-3，成分分析报告见附件3。


表2-2 本项目锅炉燃生物质量表


名称


满负荷小时耗燃料量（t/h）


低负荷小时耗燃料量（t/h）

日耗燃料量（t/d）

年耗燃料量（t/a）

1×1.75MW燃生物质热水锅炉

0.45

0.14

6.15

1180.80

注：①锅炉的年利用小时数按4608小时计算，其中满负荷小时数1728小时，低负荷小时数2880小时；


②锅炉日利用小时数按24小时计算，其中满负荷小时数9小时，低负荷小时数15小时；


③燃料量按照服务单位锅炉运行规律计算。


表2-3 本项目燃料成分分析表


项目①

符号


单位


生物质成型颗粒

收到基灰分

Aar

%

14.50

干燥基灰分

Ad

%

15.46

收到基水分

Mar

%

6.98

全水分

Mt

%

7.95

空气干燥基水分

Mad

%


1.74

收到基全硫

St，ar

%

0.17

干燥基全硫

St，d

%

0.16

收到基低位发热量

Qnet，ar

MJ/kg

15.10

Kcal/kg

3610

收到基挥发份

Var

%

37.05

干燥无灰基挥发份

Vdaf

%

46.73

注：①生物质颗粒分析报告中项目及项目转换的收到基数据均列出；

3、主要设备

表2-4主要设备一览表


序号

名      称

规格/型号

数量

单位

1

常压热水锅炉

CWDN1.75-65-85

1

台

2

引风机

15kW

1


台

3

鼓风机

3.0

1


台

4

布袋除尘器

/

1

台

5

生物颗粒炉条

配套

1

套

6

自动进料系统

配套

1


套

7


变频控制柜

配套引风机/鼓风

1


台

8


膨胀水箱

钢制

1


台

9


烟囱

Ø400

1

套

10


本体仪表阀门

配套

1

套

4、公用工程


1）给水工程


厂区位于友谊县第二管理区第一作业站，作业站配套供水站及供水管线，供给区域内生产生活用水。项目人员不新增，不涉及新增生活用水。


本项目用水主要为热水锅炉定期补水。根据项目锅炉配套情况1×1.75MW燃生物质热水锅炉，本项目锅炉循环水量根据《工业锅炉房设计手册》中的经验公式计算：
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其中Q——锅炉额定热负荷，kW；


K——管网散热损失系数，取1.05；


c——管网热水的平均比热容，4.186kJ/(kg.℃)

tg和th分别为热水的供回水温度，℃温差取20℃

经上式计算项目锅炉循环水量为79m3/h。定期补水量为循环水量1%，故项目热水锅炉定期补水用量为0.79m3/h。


2）排水工程


项目人员不新增，不涉及新增生活污水。


参考《排放源统计调查产排污系数核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”，生物质燃料锅炉-锅炉内水处理本项目锅炉定期排污产生废水量为1.59m3/d。上述废水再利用于锅炉除渣、除灰和锅炉房、燃料库内灰渣暂存区地面洒水降尘，不外排，具体水平衡详见下图。

3）消防：消防按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定实施。 


室内外按标准配备灭火器。室内各电器设备的非带电金属外壳等均设可设内靠接地、接零系统，防止人员触电事故及由电气事故引发的火灾事故。 
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图2-1项目水平衡图（t/d）
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图2-2技改后全厂水平衡图（t/d）

6、劳动定员及工作制度


企业全厂劳动定员9人，本项目配2名工作人员，从现有厂区人员调配，不新增员工。本项目建设单位为检车服务单位，不涉及居住及夜间运营，故供暖期间锅炉满负荷运行为9小时（8:00-17:00），为防范供热管网发生冻堵、冻裂等损毁问题，锅炉应保持低负荷不间断运行，维持管网内介质正常循环，低负荷（按30%计）运行时间为15小时；本项目锅炉年工作192天（当年10月20日至次年4月30日）。

7、平面布置


本项目锅炉房位于厂区中部办公大厅砖混建筑物内东侧隔间，燃料库位于厂区中部办公大厅砖混建筑物内最东侧临近锅炉房。本项目总体布置按照不同功能，合理分区布置，布置紧凑，便于生产及管理，满足消防安全要求。厂区平面布置基本合理。


根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）中关于各类建（构）筑物安全距离要求：锅炉房、燃料库，单层建筑耐火等级为二级，储物类别为戊类；上述建筑物不涉及安全距离要求。项目场区内各类建（构）筑物平面布局合理。项目平面布置示意图详见附图2。



		工艺流程和产排污环节

		1、施工期


（1）施工期工艺流程


本项目主要建设内容为新建局部地面硬化、锅炉房修整、燃料库修整、锅炉设备进场及安装等，施工期主要工艺流程为：整理场地，土方工程，地面水泥硬化、防渗、设备安装等环节。


施工期工艺流程图见图2-2：


图2-2 施工期工艺流程图[image: image1.png]Iﬁ E $:u\ﬂ§ E/ur]?ﬁtl:':li
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（2）产排污环节


废水：


本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工产生的施工废水。


废气：


本项目施工期产生的废气主要为整理场地、运输车辆行驶、施工材料装卸、施工机械填挖土方以及弃土临时堆存引起的扬尘与运输车辆汽车尾气。


噪声：


本项目施工期产生的噪声主要来源于工程建设过程中，各种施工机械设备的运行噪声及车辆噪声。


固废：


本项目施工期产生的固废主要为整理场地、基本工程施工产生的土石方；施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。


2、运营期


（1）运营期工艺产排污节点

本项目为热力生产供应，项目生产中包括锅炉燃料燃烧产生有组织废气污染物：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；锅炉辅助物料暂存工程产生的无组织废气污染物：颗粒物。厂区内人员活动、锅炉运行产生的噪声。厂区内人员活动产生的生活污水；锅炉运行产生的定期排污水。厂区生产活动过程中产生的布袋除尘器收集粉尘、锅炉灰渣、废布袋。

工艺流程及产污节点详见图2-3：
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图2-3 本项目运营期工艺流程及产排污节点图

（2）工艺流程简述


生物质锅炉生产工艺流程如下：


项目生物质燃料经输送系统送至锅炉，采用直接引燃方式进行点火，热水经本项目供热管线供给企业内取暖。锅炉烟气经除尘系统处理后，经30m高烟囱排入大气。灰渣及除尘灰外售综合利用。


表2-5项目运营期产污情况表


类别


污染源


污染物


废气


锅炉供暖、灰渣清运

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

废水

锅炉排污水

COD、TDS

噪声


运输汽车、生产设备

Leq(A)

固废


收尘系统收集的粉尘

颗粒物

锅炉供暖过程

废布袋、灰渣





		与项目有关的原有环境污染问题

		本项目为企业自建供暖锅炉技改项目，项目选址位于双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站友谊县谊安机动车检测有限公司内既有建筑物。


1、现有项目环保手续情况


友谊县谊安机动车检测有限公司成立于2014年，于2014年7月完成《友谊县谊安机动车检测有限公司车检站项目环境影响评价报告表》。原友谊县环境保护局于2014年7月11日出具《关于友谊县谊安机动车检测有限公司车检站项目环境影响评价报告表的批复》（友环函〔2014〕8号）。于2017年12月建成并按环评报告及其批复要求落实污染防治措施要求，执行“三同时”管理制度，并同期完成友谊县谊安机动车检测有限公司车检站项目环境保护竣工验收，企业组织专家组进行友谊县谊安机动车检测有限公司车检站项目环保设施自主验收，专家组出具自主验收意见；原友谊县环境保护局于2018年4月8日出具《关于友谊县谊安机动车检测有限公司车检站项目噪声、固体废物的验收意见》（友环函〔2018〕5号）。


2、现有项目建设内容


现有项目车检站位于双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站，项目总投资500万元，占地面积19054.36m2（两处地块南北分布隔道相邻：检车服务区占地7337.43m2，地面硬化区占地11716.93m2），检车服务区总建筑面积1416.84m2，其中办公大厅369.46m2，检测车间为1047.38m2，室外停车场面积2000m2；地面硬化区空置可用于车辆临时停放。项目设置检车线1条以及相关附属设施和配套工程，年可检测车辆10000辆。


根据上述环保验收文件对照勘察企业现状确定，现有项目建设内容如下：

表2-6主要建设内容一览表


项目名称


建设规模


备注


主体工程


办公大厅

办公大厅369.46m2(砖木结构)一层建筑位于厂区中部：开放式办公大厅设置交验证窗口、复印窗口、缴费窗口、送检窗口及发证窗口，安装相应办公设施等；办公大厅最东侧设置锅炉房、燃料库、车库等辅助设施

现有

检测车间

检测车间1047.38m2(钢结构)：进出口直线型设计，安装全流程检车线一条，安装相应配套设备


现有


储运工程

车库

单层钢结构，高6m，总建筑面积530m2，封闭车库仅用于临时停放未检车辆。

现有


公用工程


供水


本项目用水采用第一作业站分散式饮用水源井统一区域供水。

现有

排水


地面降水明沟导流出厂外，生活污水采用防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理


现有

供电


项目用电依托地方供电系统


现有

供热


本项目冬季供热设置一台0.5th生物质锅炉供给，燃烧生物质燃料碳棒，旋风除尘器处理烟气，15米高烟囱排放烟气，供热面积1416.84平方米，年燃烧量为52.43吨

锅炉设备淘汰，暂用电暖器替代

停车场

场内道路及停车场2000m2

现有

环保工程


废水


生活污水采用防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理


现有

废气


检测车间上部设置自然通风窗；燃生物质热水锅炉配套旋风除尘器除尘后经15m高烟囱排放

现有

噪声


选用低噪声设备，风机等设备采用隔声、基础减振等措施


现有

固体废物


灰渣集中收集，密封袋装暂存于燃料库内，定期外售综合利用。生活垃圾分类收集，市政统一处理

现有

地下水


防渗旱厕为一般防渗区：防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s；办公大厅、检测车间、厂区道路进行简单地面硬化。

现有

表2-7主要运营设备一览表


序号

项目

1

检车废气分析仪2套

2

轴（轮）重试验台1套

3

汽车底盘测动机1套

4

汽车侧滑检验台1套

5

滚筒反力式汽车制动检验台1套

3、现有项目污染物及治理措施情况

①汽车尾气


运营期对大气环境的影响主要来自检车过程中排放的汽车尾气，主要污染物为氮氧化物、一氧化碳以及非甲烷总烃，为无组织排放，车间上部安装自然通风，确保车间内空气流通。


本项目运营过程中防治措施：调度好进出车辆，减少站内汽车的启动试车次数，加强车辆管理，检测车间内汽车尾气经自然通风排放。采取上述措施后，本项目满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“无组织排放监控浓度限值”要求。项目排放的大气污染物不会对环境造成污染，产生的影响可接受。


②锅炉废气


本项目冬季供热原采取一台0.5t/h生物质锅炉供给，燃烧生物质燃料，主要废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，废气通过旋风除尘器处理后，通过15米高烟囱排放，废气污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。


③噪声


本项目无污染较大的噪声源。主要噪声为车辆进出噪声以及设备噪声。设备噪声在采取减振、隔音措施、采用隔声窗、墙体衰减，同时进出车辆设置禁鸣限速标志，本项目运行期厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。


④固体废物


固体废弃物主要为站内生活垃圾，生活垃圾来自站内职工生活，集中收集，由市政部门外运至生活垃圾填埋场填埋。锅炉灰渣可全部外卖作为堆肥原料。


固废处置率为100%，不会对周围环境产生影响。


⑤废水


项目原设置0.5t/h生物质锅炉现为淘汰类设备，故而停用，现阶段企业采用电暖器进行取暖临时过渡，项目现阶段无生产废水产生；生活污水采用防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处置。


⑥总量控制指标

依据《友谊县谊安机动车检测有限公司车检站项目环境影响评价报告表》及其环评批复（友环函〔2014〕8号），该企业已批复污染物总量指标为颗粒物排放总量0.177t/a、二氧化硫排放总量0.089t/a、氮氧化物排放总量0.053t/a。


4、现有项目存在问题


（1）现有0.5t/h供热生物质锅炉拆除，现有烟囱高度15m。


（2）鉴于企业配套锅炉规格属于淘汰类，企业后续未运行，故尚未进行自建锅炉排污许可填报工作。


（3）环保设施长期未使用，生产前确保环保设施的处理效率。


（4）企业验收后在运营过程中建设车库用于临时停放未检车辆，车库建筑面积530m2。

5、整改措施


（1）供热由本项目1.75MW燃生物质锅炉提供并配套30m高烟囱。


（2）后续本项目建成后，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》类别确定建设项目排污许可填报工作。


（3）对环保设施进行检修维护，确保处理效率。


（4）鉴于车检站项目性质对照分类管理名录及后续建设车库内容、建设位置均不涉及环境敏感区，车库无需办理相关环保手续，故在本次评价现有工程中即时补充内容明确即可。





三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


		区域


环境


质量


现状

		1、大气环境


（1）达标区判定


根据《2025年双鸭山市环境空气质量状况》中公布数据，2025年双鸭山市空气质量级别达到二级标准，达标天数为342天。细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳-95per、臭氧-8h-90per年平均浓度分别为27μg/m3、42μg/m3、12μg/m3、15μg/m3、0.9mg/m3、105μg/m3，各污染物平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，判定为达标区。具体详见表3.1-1。


表3.1-1基本污染物环境质量现状基本信息表


污染物


项目


平均时间


现状浓度


（μg/m3）


标准限值


（μg/m3）


占标率


（%）


达标


情况


SO2

年平均


12

60

20.00 

达标


NO2

年平均


15

30

50.00 

达标


PM10

年平均


42

70

60.00 

达标


PM2.5

年平均


27

35

77.14 

达标


CO


24小时平均第95百分位数


900

4000

22.50 

达标


O3

日最大8小时平均第90百分位数


105

160

65.63 

达标


其他污染物环境质量现状调查


项目大气特征污染物为TSP、NOx，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关内容，区域内无可引用数据，故设置现状特征因子补充监测，监测信息如下，监测布点详见附图5：


表3.1-2其他污染物监测点基本信息

监测时间

监测点


名称


监测点坐标/m

监测因子


监测时段


相对厂


址方位


相对厂界


距离/m


X

Y

2026.9.23-2026.9.29

项目场区下风向


30

20

NOx

1h平均值

NE

5

2300

0

TSP

24h平均值

E

2300

注：表中以项目锅炉烟囱中心为坐标原点


监测结果如下：


表3.1-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点位

监测点坐标/m


污染物


平均时间


评价标准/（mg/m3）


监测浓度范围/（mg/m3）


最大浓度的占标率/%


超标率/%


达标情况


X

Y


项目场区下风向

30

20

NOx

1h

0.25

0.016~0.035

14.00

0

达标

TSP

24h

0.30

0.098~0.107

35.67

0


达标


根据黑龙江博仕检验检测有限公司于2026年9月对本项目厂址所在区域环境质量进行检测的结果可知，补充大气特征污染物TSP、NOx满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准，厂址所在区域环境空气质量较好。


2、地表水环境


本项目所在区域水体为外七星河，属于挠力河支流，根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，挠力河规划水体功能类别为类，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，挠力河口内11项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，水质达标率为100%。


3、声环境


根据现场勘查，项目占地区域属于商业用地，区域周边分布为第二管理区第一作业站居民住宅，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量较好。场地所在地50m范围内存在第一作业站居民住宅-声环境敏感目标，故对区域进行声环境质量现状监测。


监测布点信息如下：


表3.1-4补充监测点基本信息

编号


监测点位


坐标


相对方位


相对距离


监测因子

监测时间


1


厂界西侧作业站居民

131.734802°，46.744340°

W


40m


昼、夜间等效A声级


2026.9.23-2026.9.24

2

厂界西侧作业站卫生所

131.735527°，46.742915°

W

30m

3

厂界东北侧作业站居民

131.736556°，46.744428°

NE

5m

4

厂界东侧作业站第一处居民

131.737044°，46.744163°

E

30m

5

厂界东侧作业站第二处居民

131.737812°，46.743264°

E

40m

6

厂界南侧作业站居民

131.737243°，46.742532°

S

45m

监测结果如下：


表3.1-5环境质量现状及评价表

监测时间

2026.9.23

2026.9.24

监测地点

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界西侧作业站居民

52dB(A)


41dB(A)

48dB(A)


42dB(A)

厂界西侧作业站卫生所

49dB(A)

43dB(A)

52dB(A)

41dB(A)

厂界东北侧作业站居民

54dB(A)

40dB(A)

50dB(A)

39dB(A)

厂界东侧作业站第一处居民

52dB(A)

40dB(A)

49dB(A)

39dB(A)

厂界东侧作业站第二处居民

52dB(A)

41dB(A)

52dB(A)

40dB(A)

厂界南侧作业站居民


49dB(A)

40dB(A)

51dB(A)

38dB(A)

标准限值

55dB(A)

45dB(A)

55dB(A)

45dB(A)

达标情况

达标

达标


达标

达标


项目周边敏感目标处噪声昼间、夜间监测结果可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，区域声环境质量较好。

4、生态环境

本项目位于双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站，原场地已建办公大厅建筑，场地所属权归本项目建设单位，占地区域周边不涉及HJ19中列明的生态保护目标，故不进行生态环境现状调查。


5、地下水环境

项目所在区域第二管理区第一作业站分散式饮用水水源地位于项目厂界西侧140m处，该水源井为服务第一作业站500人常住居民的自建水源井，水源井供水能力20m3/h，水井深度100m，相对位置详见附图3。


故根据项目类型、地理位置、周边环境概况分析，项目500m范围内不涉及集中式饮用水水源井，建设项目不存在地下水环境污染途径，故未对区域地下水环境现状进行补充背景监测。

6、土壤环境

根据项目类型、地理位置、场地现状、周边环境概况分析，建设项目不存在土壤环境污染途径，故未对区域土壤环境现状进行补充背景监测。



		环境


保护


目标

		1、大气环境

根据现场踏勘情况，本项目500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物资源等其他需要特殊保护目标，本项目2500m范围涉及第二管理区第一作业站、友谊县友谊镇、北兴屯等大气环境保护目标，保护目标列表详见下表。


表3.2-1 环境保护目标表


名称


坐标


保护


对象


保护


内容


环境


功能区


相对


厂址方位


相对


厂界距离/m


东经/°


北纬/°


第二管理区第一作业站居民区

131.734802°

46.744340°

居民区

环境空气质量

二类

W

40

131.736556°

46.744428°

E

5

131.737044°

46.744163°

E

30

131.737812°

46.743264°

E

40

131.737243°

46.742532°

S

45

第二管理区第一作业站卫生所

131.735527°

46.742915°

卫生服务


W

30

友谊县北大荒农机博览园

131.762504°

46.760373°


文化区

NE

2500

北兴屯卫生所

131.766581°


46.724612°


卫生服务

SE

2900

2、声环境


本项目厂界外周边50m范围内涉及第二管理区第一作业站居民声环境保护目标。

3、地下水

本项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目厂界西侧140m处涉及第一作业站分散式饮用水水源地。

4、生态环境

本项目位于双鸭山市友谊县第二管理区第一作业站，原场地已建办公大厅建筑，场地所属权归本项目建设单位，占地区域周边不涉及HJ19中列明的生态保护目标。






		污染


物排


放控


制标


准

		（1）废气


施工期，场界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准的限值；运营期，锅炉有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物排放浓度限值；场区无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准的限值，具体标准限值如下见表3.3-1。


表3.3-1 废气污染物排放标准一览表

时期


排放源

污染因子


适用标准

排气筒


标准来源

速率


浓度


高度


施工期

场界外监控浓度限值


颗粒物


/


＜1.0mg/m3

/


《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

运营期

生物质锅炉排放废气

颗粒物

/

50mg/m3

30m

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉

二氧化硫

/

300mg/m3

氮氧化物

/

300mg/m3

烟气黑度

/

≤1


周界外浓度最高点

颗粒物

/

1.0mg/m3

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2


（2）噪声


施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。


运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区环境噪声排放限值。


表3.3-2 噪声排放标准一览表


时期


标准值


标准名称及级（类）别


单位


数值


施工期


dB(A)


昼间


70


《建筑施工场界环境噪声排放标准》


（GB12523-2025）


夜间


55


运营期


dB(A)


昼间


60

《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准


夜间


50

（3）固废


一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。






		总量


控制


指标

		（1）水污染物总量控制指标


项目人员不新增，不涉及新增生活污水。本项目生产废水综合利用，不外排，故本项目不涉及水污染物总量控制指标。


（2）大气污染物总量控制指标


本项目产生的大气污染物为锅炉供热产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，本项目总量指标为氮氧化物。

表3.4-1本项目污染物排放总量表

污染物名称


现有工程排放量

本项目排放量

以新带老削减量

全厂排放量

颗粒物

0.177t/a

0.285t/a

0.177t/a

0.285t/a

二氧化硫

0.089t/a

1.706t/a

0.089t/a

1.706t/a

氮氧化物

0.053t/a

1.608t/a

0.053t/a

1.608t/a







四、主要环境影响和保护措施

		施工


期环


境保


护措


施

		（1）废气


施工期扬尘主要来自土石方开挖、建筑施工中的土方运输、施工材料装卸和运输等施工过程。施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，主要污染因子为颗粒物。另外施工机械和交通运输车辆产生尾气，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物等。均为无组织排放，环评要求施工单位在施工时采取以下防治措施：


①工程建设单位应按照《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。


②建筑施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾在场地内临时堆存的应当密闭遮盖。废弃土方要及时清运处理。


③在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，对车辆实施清洁、冲洗轮胎。对施工车辆实行限速行驶，运输车辆需用帆布覆盖。


④合理安排施工进度及施工时间，尽量缩短施工期，避免大风天开挖施工作业。


⑤施工单位尽量选用专业作业车辆，选用优质设备和生物质锅炉，加强设备和运输车辆的检修和维护。


严格采取上述有效防护措施，将有效减少产生的扬尘和汽车尾气对周围环境的影响。


（2）废水


本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工产生的施工废水。


①施工人员生活污水中主要含BOD5、NH3-N等，生活污水防渗旱厕，定期清掏处理。


②施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。因此，施工废水对周边水环境影响很小。


（3）噪声


工程施工期间的施工噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。


为最大限度地降低施工噪声对施工场界的影响，使施工阶段的噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，不对周边环境造成干扰，施工方必须对施工噪声加强控制。建议采取如下措施：


制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备，高噪声工序白天施工；


合理布局，避免在同一施工地点安排大量动力机械设备；


尽量采用先进的低噪声液压施工机械替代气压机械，如采用液压挖掘机等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，对高噪声的电机安装隔声罩等。


本项目施工期执行以上噪声防治措施后，对周边噪声环境的影响不大。

（4）固废


本项目施工期产生的固废主要为场地整理、基础工程产生的土石方；施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。


①本项目建设内容为局部地面硬化、设备安装、局部构筑物建设，土方开挖量较少，施工期废弃的土石方均回用于场地平整，项目土石方平衡，无弃方产生。


②建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属等杂物。建设单位要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值以及不能回填的废弃物应妥善堆放、及时运至指定的建筑垃圾堆放场地处置。


③生活垃圾主要为施工人员生活产生的果皮、纸屑、饮料瓶等。在施工场地内建立小型的垃圾临时堆放点，对生活垃圾的分类化管理，定期清除垃圾，交由当地环卫部门清运。施工单位应该加强施工管理，避免垃圾的随意堆放造成垃圾四处散落。


采取上述措施后，本项目的施工期固体废物对周边环境影响很小。

（5）水土保持措施


本项目施工期主要建设建构筑物为局部地面硬化、锅炉房修整、燃料库及锅炉设备进场及安装等，建设过程中涉及的范围较小，造成的局部水土流失量较小。


项目在施工过程中临时弃土采取苫盖措施，施工结束后用于场地平整，不外排。


控制施工占地范围，施工占地在永久占地范围内，不新增临时占地，施工结束后及时恢复植被。
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		1、废气


1.1正常工况


本项目采用1×1.75MW燃生物质热水锅炉，锅炉配置低氮燃烧技术配套旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.7%）除尘后经30m高烟囱（Φ0.4m）排放，锅炉运行时间为4608h/a（项目建设单位为检车服务单位，不涉及居住及夜间运营，故供暖期间锅炉满负荷运行为9小时（8:00-17:00）（1728h/a），生物质颗粒燃料量0.45t/h；为防范供热管网发生冻堵、冻裂等损毁问题，锅炉应保持低负荷不间断运行，维持管网内介质正常循环，低负荷（按30%计）运行时间为15小时（2880h/a），生物质颗粒燃料量0.14t/h；供暖锅炉年工作192天（当年10月20日至次年4月30日），锅炉大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx。

（1）有组织颗粒物


本项目锅炉燃生物质产生的烟气污染物有颗粒物、SO2、NOx，本次评价对锅炉满负荷状态下锅炉烟气中的颗粒物、SO2、NOx等污染物源强进行核算，核算依据为《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中的物料衡算法。


①1×1.75MW燃生物质热水锅炉烟气量计算


根据生物质成分分析报告，烟气量计算采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5燃生物质锅炉基准烟气量取值计算公式：
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（Qnet,ar≥12.54MJ/kg，Vdaf≥15%）


式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg；


Qnet，ar—燃料收到基低位发热量，15.10MJ/kg。


经计算，Vgy=6.81Nm3/kg，8041602Nm3/a。


②1×1.75MW燃生物质热水锅炉烟尘污染物源强计算 


烟尘排放量计算公式：
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式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；


R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t；


Aar—收到基灰分的质量分数，14.50%；


dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，50%（参考HJ991-2018表B.2，层燃炉链条炉排取20%，燃用生物质时，飞灰份额加30%）；


ηc—综合除尘效率，99.7%（旋风除尘器（70%）+布袋除尘器（99%））；


Cfh—飞灰中的可燃物含量，10%。


经计算，锅炉烟尘排放量：满负荷时0.109kg/h（0.285t/a）、低负荷时0.034kg/h（0.285t/a），排放浓度为35.485mg/m3。


③1×1.75MW燃生物质热水锅炉SO2污染物源强计算


SO2排放量计算公式：
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式中：ESO2—核算时段二氧化硫排放量，t；


R—核算时段锅炉燃料消耗量，t；


Sar—收到基硫的质量分数，0.17%；


q4—锅炉机械不完全燃烧的热损失，取15%（参考HJ991-2018表B.1，层燃炉链条炉排取15%）；


ηs—脱硫效率，0%；


K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，取0.50（参考HJ991-2018表B.3，燃生物质炉排取0.50）。 


经计算，SO2排放量：满负荷时0.650kg/h（1.706t/a）、低负荷时0.202kg/h（1.706t/a），排放浓度为212.179mg/m3。


④1×1.75MW燃生物质热水锅炉NOx污染物源强计算


NOx排放量参照锅炉生产商提供的NOx控制保证浓度值计算，NOx计算公式：
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式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；


ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，200mg/m3；


Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；


ηNOx—脱硝效率，0% 


经计算，NOx排放量：满负荷时0.613kg/h（1.608t/a）、低负荷时0.191kg/h（1.608t/a），排放浓度为200mg/m3。


（2）无组织颗粒物


本项目燃料、灰渣均采用袋装，在锅炉房及燃料库内进行装卸、存储，不露天装卸、堆放。因此搬运、堆存过程中起尘量极小，不进行定量分析。


本项目废气污染源源强核算结果详见表4.2-1。

表4.2-1本项目废气污染源源强核算结果


工序/


生产线

污染源

污染物

污染物产生

治理

措施

污染物排放

排放

时间

h

核算方法

废气产生量m3/h


产生质量浓度mg/m3

产生量kg/h


工艺

效率%


核算

方法

废气排放量m3/h


排放质量浓度  mg/m3

排放量kg/h


锅炉（满负荷）

DA 001


颗粒物


物料衡算

3064.64

11828.489

36.250

旋风+布袋

99.7

物料衡算

3064.64

35.485

0.109

1728

SO2

212.179

0.650

/

/

212.179

0.650

NOx

200


0.613

/

/

200

0.613

锅炉（低负荷）


DA 001


颗粒物


物料衡算

953.44

11828.489


11.278

旋风+布袋


99.7


物料衡算

953.44

35.485


0.034

2880

SO2

212.179


0.202

/


/


212.179


0.202

NOx

200


0.191

/


/


200


0.191

1.2 非正常工况


非正常工况是指开停车或部分设备检修时排放的污染物。本项目非正常工况是废气处理设施发生故障，除尘效率降低。要求建设单位加强设备维护和管理，保证环保设施正常运行，降低非正常工况的发生概率；如除尘设备不能尽快维修完毕时，应停产进行维修，待环保设施恢复正常时，再开机运行。非正常工况排污情况见表4.2-2。


表4.2-2非正常工况排污参数表


非正常排放源


非正常排放原因


污染物


非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h


年发生频次/次


DA001（满负荷时段）

除尘设备故障


颗粒物


36.250

0.17

1-2

DA001（低负荷时段）

11.278

1.3 影响分析


1.3.1正常工况

本项目污染物主要为生物质锅炉废气采用低氮燃烧技术配套旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99.7%）除尘后经30m高烟囱（Φ0.4m）排放。项目燃料、灰渣均采用袋装，在锅炉房及燃料库内进行装卸、存储，物料装卸过程中起尘量极小，不进行定量分析。污染物排放量核算见表4.2-3。


表4.2-3大气污染物有组织排放量核算表


序号


排放口编号


污染物


核算排放浓度


（mg/m3）


核算排放速率


（kg/h）


核算年排放量


（t/a）


一般排放口


1


DA001


颗粒物

35.485

0.109（满负荷时段）

0.285

0.034（低负荷时段）

二氧化硫


212.179

0.650（满负荷时段）

1.706

0.202（低负荷时段）

氮氧化物


200

0.613（满负荷时段）

1.608

0.191（低负荷时段）

一般排放口合计


颗粒物


0.285

SO2

1.706

NOx

1.608

有组织排放总计


有组织排放总计


颗粒物


0.285

SO2

1.706

NOx

1.608

污染物年排放量核算见表4.2-4。


表4.2-4大气污染物年排放量核算表


序号


污染物


年排放量 t/a


1


颗粒物


0.285

2


二氧化硫


1.706

3


氮氧化物


1.608

1.3.2非正常工况


本项目非正常工况下废气污染源排放：锅炉废气除尘装置除尘效率为0%。非正常排放情况见表4.2-5。


表4.2-5 污染源非正常排放量核算表


序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度/（mg/m3）

非正常排放速率/（kg/h）

单次持续时间/h

年发生频次/次

应对措施

1

DA001

除尘设备故障

颗粒物


11828.489

36.250（满负荷时段）

0.17

1-2


停工及时维修

11.278（低负荷时段）

1.4 防治措施可行性分析

1.4.1无组织污染防治措施


本项目为生物质锅炉供暖工程，项目运营期燃料、灰渣均采用袋装，在锅炉房及燃料库内进行装卸、存储，物料装卸存储过程中颗粒物排放量极小；项目场界各污染物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，措施可行。


1.4.2生物质锅炉废气有组织防治措施

本项目大气污染防治措施汇总见表4.2-6。


表4.2-6  本项目大气污染防治措施一览表


序号


污染源


防治措施


预期效果


1


物料装卸、暂存

燃料、灰渣均采用袋装，在锅炉房及燃料库内进行装卸、存储

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准


2


生物质锅炉废气

低氮燃烧技术配套旋风+布袋除尘器，产生废气经30m高烟囱排放

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉污染物排放浓度标准


根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）及《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关内容，本项目采用低氮燃烧技术为炉膛整体空气分级燃烧技术适用于层燃炉，NOx产生浓度可控制在200mg/m3，属于HJ 1178低氮燃烧中可行技术；采用的旋风+布袋除尘器与HJ953、HJ 1178中生物质锅炉颗粒物控制技术中机械除尘+袋式除尘类型相同属可行技术。

本项目设置1台1.75MW燃生物质锅炉有组织排放的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉标准要求，产生废气经30m高烟囱排放，上述措施均可行。

1.5结论

项目燃生物质锅炉有组织排放（DA001）废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉标准要求，产生废气经30m高烟囱排放。场区燃料、灰渣均采用袋装，在锅炉房及燃料库内进行装卸、存储，物料装卸过程中起尘量极小；项目场界外监控点处颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值要求。本项目废气产生量较少，采取了相应的污染防治措施，污染物均可实现达标排放，对环境空气影响较小，可被环境可接受。从环境空气角度讲，本项目建设可行。


1.6 监测计划


根据项目生产特征和污染物排放特点，依据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），该项目为非重点污染源，据此制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的监测单位来承担。本项目大气环境监测计划如下：


表4.2-7
本项目废气监测方案

类别


监测点位


监测项目


监测频次


国家或地方污染物排放标准


名称


浓度/速率限值


污染监测


废气


工业场地厂界


颗粒物

1次/季度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值

颗粒物1.0mg/m3

生物质锅炉DA001（一般排放口）

颗粒物、氮氧化物及二氧化硫、烟气黑度


1次/月

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉标准


颗粒物50mg/m3，氮氧化物300mg/m3，二氧化硫300mg/m3，烟气黑度≤1

2、废水：


2.1 源强分析


项目人员不新增，不涉及新增生活污水。


本项目锅炉排污水产生量参考《排放源统计调查产排污系数核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”，生物质燃料锅炉-锅炉内水处理产排污系数：工业废水量为0.259吨/吨-原料（锅炉排污水）、COD为20克/吨-原料；本项目燃用原料6.15t/d（1180.80t/a），锅炉污水排放量1.59t/d（305.83t/a），COD排放浓度77.22mg/L，COD排放量123g/d（23.62kg/a）；锅炉废水其他污染物参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材—社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中数据，溶解性总固体（TDS）：1200mg/L。锅炉排污水再利用于项目锅炉除渣、除灰和锅炉房、燃料库内灰渣暂存区地面洒水降尘，不外排。


表4.2-8废水污染源源强核算结果及相关参数一览表


工序/


生产线 

装置


污染源


污染物


污染物产生


治理措施


污染物排放


排放


时间


h


核算方法


废水产生量


（m3/d）


产生浓度


（mg/L）


产生量


（kg/d）


工艺


效率


%


核算方法


废水排放量


（m3/d）


排放浓度


（mg/L）


排放量


（kg/d）


锅炉运行

锅炉

锅炉排污水

COD


产排污系数法


1.59

77.22

0.123

再利用于锅炉除渣、除灰和锅炉房、燃料库内灰渣暂存区地面洒水降尘

/

/

/

/

/

/

TDS

类比法

1200

1.908

/

/

/

/

/

/

本项目生产废水产生量相对很小，排污水再利用于项目锅炉除渣、除灰和锅炉房、燃料库内灰渣暂存区地面洒水降尘，不外排，为常规污染控制措施。


综上所述，本项目运营对地表水环境影响较小，可以被环境接受，从地表水环境角度讲，本项目建设是可行的。

3、噪声


3.1源强分析


本项目主要噪声源为鼓风机、引风机、进料系统、水泵等设备，源强为80-90 dB（A），设备设置在锅炉房内，均为室内固定声源，项目主要产噪设备噪声产生情况表4.2-9。

表4.2-9项目噪声源调查清单（室内声源）


序号


建筑物名称


声源名称


型号


声源源强


声控制措施


空间相对位置/m


距室内边


界距离/m


室内边界声级 /dB(A)


运 行 时 段


建筑物插入损失/dB(A)


建筑物外噪声


声功率级 /dB(

A)


X


Y


Z


声压


级


/dB(A)


建筑物 外距离


1


锅炉房

鼓风机

/


90

设备 基础 减振、厂房 隔声


0

5

1.5

1.2


77.86 

24h


连


续


运


行


15


62.86 

1


2

引风机

/


85

-1

7

1.5

0.6


79.11 

15

64.11 

1


3

进料系统

/


80

-5

4

1.5

1.2

72.86 

15

57.86 

1


4

水泵

/


80

-8

6

1.5

1.2

67.86 

15

52.86 

1


根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本项目声环境影响预测模型采用导则中附录 A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录 B（规范性附录） 中“B.1 工业噪声预测计算模型”。


某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级
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式中：Lp1—靠近开口处（窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；


Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；


Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；


R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；


r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。


所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；


Lp1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；


N—室内声源总数。


无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：
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式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；


Lp(r0)—参考位置 r0 处的声压级，dB；


r—预测点距声源的距离；


r0—参考位置距声源的距离，m。


建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；


LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；


T—预测计算的时间段，s；


ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s。


预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；


Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

表4.2-10 项目厂界噪声贡献值一览表

离散点信息


昼间（dB（A））

夜间（dB（A））


序号


离散点名称


贡献值

1

东厂界外1m处

35

35

2

南厂界外1m处

22

22

3

西厂界外1m处

32

32

4

北厂界外1m处

21

21

表4.2-11 项目声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表


序号

声环境保护目标名称

噪声现状值/dB（A）

噪声标准/dB（A）

噪声贡献值/dB（A）

噪声预测值/dB（A）

较现状增量/dB（A）

达标情况


昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1


厂界西侧作业站居民

52

41

55

45

25

25

52.01

41.11

0.01

0.11

达标

2


厂界西侧作业站卫生所

52

41

55

45

22

22

52.00

41.05

0

0.05

达标

3


厂界东北侧作业站居民

54

40

55

45

34

34

54.04

40.97

0.04

0.97

达标

4


厂界东侧作业站第一处居民

52

40

55

45

28

28

52.02

40.27

0.02

0.27

达标

5

厂界东侧作业站第二处居民

52

41

55

45

21

21

52.00

41.04

0

0.04

达标

6

厂界南侧作业站居民

51

40

55

45

19

19

51.00

40.03

0

0.03

达标
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图4.2-1 项目噪声贡献分布图
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图4.2-2（a） 项目噪声预测图（昼间）
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图4.2-2（b） 项目噪声预测图（夜间）


经预测，项目厂界昼间、夜间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008)中2类标准限值，厂界噪声实现达标排放；厂区周边声环境敏感目标处昼间、夜间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。


3.2噪声污染防治措施可行性分析


①选用低噪声设备，从源头控制噪声。


②锅炉生产设备配置减震垫，降噪量可达15dB ( A )。


③建设单位应加强运输车辆运输途中的管理。遵守交通法规，不得超速行驶，定期对运输车辆及装载机等车辆的维修保养。


④以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。


3.3 噪声环境影响小结


通过采取以上措施，本项目厂界噪声可实现达标排放，对声环境影响较小，从声环境角度讲，本项目建设是可行的。


3.4 监测计划


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目声监测计划详见下表。


表4.2-12自行监测计划表


类别


监测点位


监测项目


监测频次


国家或地方污染物排放标准


名称


限值


污染监测


噪声


厂界


LAeq

1次/季度a

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

昼间60dB（A）；夜间50dB（A）


注：a项目周边有敏感点的，应提高监测频次

4、固体废物


（1）固体废物种类及其产生量


本项目固体废物主要为废布袋、除尘器收集粉尘、锅炉灰渣。


废布袋

根据建设单位反馈：项目布袋除尘器除尘布袋平均约2年更换一次，每次更换约1.2t，由设备厂家进行维护更换，厂家负责回收处置。

2）除尘器收集粉尘、锅炉灰渣

本项目除尘器收集粉尘量约94.84t/a；


锅炉灰渣按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中固体废物源强核算方法，物料衡算法进行核算：
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本项目核算时段内锅炉燃料耗量R=1180.80t，收到基灰分的质量分数Aar=14.50%，锅炉机械不完全燃烧热损失q4=15%，收到基低位发热量为Qnet.ar=15100kJ/kg；


经计算锅炉灰渣总量为Ehz=181.75t/a。


除尘器收集粉尘、锅炉灰渣均袋装暂存于燃料库，每月定期外售综合利用；本项目燃料库设计单层砖混结构，高5m，建筑面积25m2，可满足项目袋装灰渣及袋装粉尘外售综合利用不畅情况下半个月的暂存量，从而有效保证合理的外售综合利用运输。

（2）固体废物污染源基本信息


本项目固体废物污染源基本信息详见表4.2-13。

表4.2-13 固体废物污染源基本情况表


产生环节

名称

属性

固废代码

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险

特性

年度产生量

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量

锅炉运行

废布袋

一般工业固体废物

900-009-S17

/

固体

/

1.2t/2a

不暂存

厂家更换回收

1.2t/2a

除尘器收集粉尘

900-099-S59

/

固体

/

94.84t/a

袋装暂存

外售综合利用

94.84t/a

锅炉灰渣

900-099-S03

/

固体

/

181.75t/a

袋装暂存

外售综合利用

181.75t/a

（3）固体废物污染防治措施


①废布袋

项目布袋除尘器除尘布袋由设备厂家进行维护更换，厂家负责回收处置。

②除尘器收集粉尘、锅炉灰渣

本项目除尘器收集粉尘、锅炉灰渣袋装存储，均袋装暂存于燃料库，定期外售综合利用。


（4）固体废物环境影响小结


本项目固体废物均得到了妥善的处理处置，对环境影响很小，可被环境所接受，本项目建设可行。


5、环境风险


本项目为锅炉供暖项目，本项目使用的原辅材料及燃料有水、聚丙烯酸类除垢剂（聚丙烯酸钠，CAS：9003-04-7）、生物质成型颗粒；固体废物污染物为除尘颗粒物、锅炉灰渣。


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1-突发环境事件风险物质及临界量对上述物质进行风险识别，项目不涉及风险物质。


辨识结果，本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，在场地中仅涉及生产电器类的电力火灾风险。


5.1风险防范措施


（1）建立健全厂内安全管理、技术安全体系，制定安全操作规程，严格执行安全操作规程，确保安全生产。

（2）原料和产品存量应根据生产计划进行调整及时外运，减少储存量。

（3）企业应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）设置防消设施装置及防火器材。加强职工安全教育，加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。

（4）原料起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保物料不泄漏、不遗撒。

（5）化学品储存须严格按照《危险化学品安全管理条例》《常用化学品安全储存通则》的管理要求进行储存。

（6）设专人负责管理，定期巡检，发现泄漏及时采取措施。

（7）严禁明火、使用防爆电器。

（8）编制企业应急预案，定期演练。

（9）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施。

5.2应急要求


由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在事故发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故救援计划应包括以下内容：


·应急救援系统的建立和组成；


·应急救援计划的制定；


·应急培训和演习；


·应急救援行动；


·现场清除与净化；


5.3应急预案


本项目环境风险应急预案的主要内容详见表4.2-14。


表4.2-14环境风险应急预案主要内容


序号


项目


内容及要求


1


应急计划区


在火灾现场尽量地保护周围环境不受影响


2


应急组织机构、人员


在火灾现场尽快地召集救援组织机构和人员


3


预案分级响应条件


规定预案的级别和分级做出不同的处理措施


4


应急救援保障


随时准备应急泄漏的设备与器材等，如灭火器、消防水池、消防毯、消防砂等


5


报警、通讯联络方式


在火灾现场尽快地报警


6


应急环境监测、抢险、救援及控制措施


由专业队伍负责对事故现场进行侦查检测、对事故性质、参数与后果进行评估


7


应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材


事故现场控制防护区域，控制和清除污染措施及相应设备


8


人员紧急撤散、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划


事故现场受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康


9


事故应急救援关闭程序与恢复措施


规定应急状态终止程序，事故现场妥善处理，恢复措施，临界区域解除事故警戒及善后恢复措施


10


应急培训计划


平时安排工作人员培训及演练


11


公众教育和信息


对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


本项目采取可行的风险事故防范措施，发生风险事故时应立即启动应急预案，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。因此，本项目的环境风险防范措施可行。


6、环保投资


本项目总投资为50万元，其中环保投资24万元，环保投资占总投资的48.00%。环保投资估算情况详见表4.2-15。


表4.2-15环保投资估算一览表


类别

污染源

环保措施

投资金额（万元）

大气环境


生物质锅炉

锅炉配套自动进料设备，旋风除尘器+布袋除尘配套30m高烟囱

21

声环境

设备噪声

运营期加强设备保养；车辆减速行驶；设备减振。

1

固体废物

一般工业固体废物袋装分区暂存，合理处置

0.5

环境风险

生产用电

严禁明火、使用防爆电器；编制企业应急预案，定期演练

1.5

合计

24







五、环境保护措施监督检查清单

		内容


要素

		排放口(编号、名称)/污染源

		污染物项目

		环境保护措施

		执行标准



		大气环境

		-/无组织废气

		颗粒物

		物料不露天装卸、堆放

		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值



		

		DA001/生物质锅炉废气

		颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

		旋风除尘器+布袋除尘配套30m高烟囱排放

		《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉



		地表水环境

		生产废水

		COD、TDS

		再利用于锅炉除渣、除灰和锅炉房、燃料库内灰渣暂存区地面洒水降尘

		不外排



		声环境

		-/生产设备

		噪声

		选择低噪声设备，泵体隔声、消声

		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准



		电磁辐射

		/

		/

		/

		/



		固体废物

		①布袋除尘器除尘布袋由设备厂家进行维护更换，厂家负责回收处置。


②除尘器收集粉尘、锅炉灰渣袋装存储，均袋装暂存于燃料库，定期外售综合利用。



		土壤及地下水


污染防治措施

		本项目不存在土壤及地下水污染途径



		生态保护措施

		厂区周边及厂区内种植树木、种草；



		环境风险


防范措施

		（1）建立健全厂内安全管理、技术安全体系，制定安全操作规程，严格执行安全操作规程，确保安全生产。


（2）原料和产品存量应根据生产计划进行调整及时外运，减少储存量。


（3）企业应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）设置防消设施装置及防火器材。加强职工安全教育，加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。


（4）原料起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保物料不泄漏、不遗撒。


（5）化学品储存须严格按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学品安全储存通则》的管理要求进行储存。


（6）设专人负责管理，定期巡检，发现泄漏及时采取措施。


（7）严禁明火、使用防爆电器。


（8）编制企业应急预案，定期演练。


（9）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施。



		其他环境


管理要求

		①本项目各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，厂区大气排放源、噪声排放源均设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行，以利于生态环境主管部门对各排放口的监督管理，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处；


②工程竣工后开展竣工环境保护验收工作；


③制定环境风险事故应急预案；


④制定完善的环境管理制度。








六、结论


		本项目建设符合国家产业政策、“三线一单”有关要求，本项目对各污染源均采取了相应的污染防治措施，经分析，各污染源均可实现达标排放，对外环境影响较小，在严格落实本报告表所提污染防治措施并保证其正常运行的前提下，从生态环境保护角度讲，本项目建设是可行的。








建设项目污染物排放量汇总表


		项目


分类

		污染物名称

		现有工程


排放量（固体废物产生量）①

		现有工程


许可排放量②

		在建工程


排放量（固体废物产生量）③

		本项目


排放量（固体废物产生量）④

		以新带老削减量


（新建项目不填）⑤

		本项目建成后


全厂排放量（固体废物产生量）⑥

		变化量


⑦



		废气

		颗粒物

		0.177t/a

		/

		/

		0.285t/a

		0.177t/a

		0.285t/a

		+1.217 t/a



		

		二氧化硫

		0.089t/a

		/

		/

		1.706t/a

		0.089t/a

		1.706t/a

		+2.240 t/a



		

		氮氧化物

		0.053t/a

		/

		/

		1.608t/a

		0.053t/a

		1.608t/a

		+6.988 t/a



		废水

		COD

		/

		/

		/

		/

		/

		/

		/



		

		氨氮

		/

		/

		/

		/

		/

		/

		/



		一般工业


固体废物

		废布袋

		/

		/

		/

		1.2t/2a

		/

		1.2t/2a

		+1.2t/2a



		

		除尘器收集粉尘

		/

		/

		/

		94.84t/a

		/

		94.84t/a

		+94.84t/a



		

		锅炉灰渣

		15t/a

		/

		/

		181.75t/a

		15t/a

		181.75t/a

		+181.75t/a



		危险废物

		/

		/

		/

		/

		/

		/

		/

		/





注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1建设项目地理位置图
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附图2建设项目平面布置示意图
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附图3项目与周边环境关系图
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附图4项目与双鸭山市环境管控单元位置关系图
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附图5项目环境监测布点图
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附件1项目许可排放总量计算过程


本项目为建设1×1.75MW生物质热水锅炉用于单纯供热项目，污染物总量核定计算按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中核定公式计算：


（1）基准烟气量核算


根据生物质成分分析报告，烟气量计算采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5燃生物质锅炉基准烟气量取值计算公式：
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（Qnet,ar≥12.54MJ/kg，Vdaf≥15%）


式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg；


Qnet，ar—燃料收到基低位发热量，15.10MJ/kg。


（2）年许可排放量 

固体/液体燃料锅炉的废气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）年许可排放量按下列公式计算： 
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式中：E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米；

Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料量选取），吨或万立方米； 

δi—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，按表 6 取值。
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（3）相关参数选取及计算过程


a）Ci 为污染物排放标准浓度限值，1×1.75MW生物质热水锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉，烟尘、SO2、NOx排放浓度分别为50mg/m3、300mg/m3、300mg/m3、0.05mg/m3），热水锅炉年利用小时数为4608h。


b）Vi 为基准烟气量


本项目锅炉为燃生物质锅炉，根据公式（1）中基准烟气量核算公式可计算出本项目的基准烟气量为经计算，Vgy=6.81Nm3/kg，8041602Nm3/a。

c）Ri 为设计燃料用量


1×1.75MW生物质热水锅炉供暖期间燃生物质成型颗粒量1180.80t/a。


d）δi 大气污染物许可排放量调整系数


根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表6，颗粒物排放量调整系数为1，SO2排放量调整系数为0.8、NOx排放量调整系数为1。


e）各污染物许可排放量核算情况如下：


颗粒物许可排放量：E烟尘=50×6.81×1180.80×1×10-6=0.402t/a


SO2许可排放量：ESO2=300×6.81×1180.80×0.8×1×10-6=1.930t/a

NOx许可排放量：ENOx=300×6.81×1180.80×1×10-6=2.412t/a


表 1本项目大气污染物总量指标（单位：t/a）

		指标

		颗粒物（烟尘）

		SO2

		NOx



		预测量

		0.285

		1.706

		1.608



		许可排放量

		0.402

		1.930

		2.412





附件2相关检测报告
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附件3生物质成型颗粒分析报告
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附件4生态环境分区管控分析报告
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附件5现有工程环保手续
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附件6建设单位营业执照
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附件7建设单位用地证件
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附件8项目备案文件
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图例



本次技改区域



现有厂区







检测车间







办公大厅







车库







车库







地面硬化区







检车服务区







锅炉房







燃料库







烟囱







































图例



本项目占地范围



2500m范围



居民区、文化区等



分散式饮用水水源井



集中式饮用水源二级保护区







本项目位置
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