友谊县2025年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作结果公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | 检查项目 | | | | | | | | | | | | 检查结果 |
| 采光系数 | | 窗地面积比 | | 课桌面照度 | | 课桌照度均匀度 | | 黑板照度 | | 黑板照度均匀度 | | 是否合格 |
| 标准参考值 | 实测值 | 标准参考值 | 实测值 | 标准参考值 | 实测值 | 标准参考值 | 实测值 | 标准参考值 | 实测值 | 标准参考值 | 实测值 |
| 智慧船幼儿园 | 2% | 10.8% | ≥0.2 | 0.154 | ≥300 | 547.3 | - | - | - | - | - | - | 窗地面积比略低于标准值 |
| 小橡树幼儿园 | 2% | 9.3% | ≥0.2 | 0.145 | ≥300 | 307.9 | - | - | - | - | - | - | 窗地面积比略低于标准值 |
| 友谊县第二幼儿园 | 2% | 9.3% | ≥0.2 | 0.267 | ≥300 | 423.7 | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 友谊县第三幼儿园 | 2% | 7.915 | ≥0.2 | 0.208 | ≥300 | 406.8 | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 友谊县第一小学 | 3% | 10.2％ | ≥0.2 | 0.207 | ≥300 | 598 | 0.7 | 0.814 | ≥500 | 1246 | 0.8 | 0.908 | 是 |
| 友谊县第二小学 | 3% | 5.16％ | ≥0.2 | 0.239 | ≥300 | 715 | 0.7 | 0.75 | ≥500 | 2321 | 0.8 | 0.807 | 是 |
| 友谊县友谊中学 | 3% | 10.2％ | ≥0.2 | 0.203 | ≥300 | 598 | 0.7 | 0.814 | ≥500 | 1246 | 0.8 | 0.908 | 是 |
| 友谊县第二中学 | 3% | 15.68％ | ≥0.2 | 0.255 | ≥300 | 607 | 0.7 | 0.746 | ≥500 | 585 | 0.8 | 0.854 | 是 |
| 友谊县高级中学 | 3% | 10.64％ | ≥0.2 | 0.203 | ≥300 | 790.2 | 0.7 | 0.737 | ≥500 | 570 | 0.8 | 0.9 | 是 |